Отопление и кондиционирование воздуха

____________________________________________________________________________________

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компрессорно-конденсаторные агрегаты

Сплит-систем воздушного охлаждения

Н5СЕ150, Н5СЕ1580 и Н5СЕ240

## Номинальная холодопроизводительность 12-1/2, 15 и 20 тонн

Частота в сети электропитания 50 Гц

## ОПИСАНИЕ

Компрессорно-конденсаторные агрегаты наружного размещения полностью собраны на заводе, где смонтирована их трубная обвязка и электрическая проводка. Это позволяет обеспечить поставку и транспортировку этих установок в виде одного единого блока. Все установки во время транспортировки и/или перемещения заполнены начальной зарядкой хладагента R-22.

Компактность конструкции, удобная форма и малошумный режим работы позволяют использовать эти агрегаты практически во всех ситуациях. Блоки серии «НСЕ» целесообразно монтировать в составе крышных кондиционеров («руфтопов»), поскольку они имеют значительно меньший вес, чем моноблочные агрегаты аналогичной производительности. Поэтому для таких агрегатов значительно проще выполнить перемещение и подготовить опорную конструкцию. При монтаже на уровне земли достаточная величина переохлаждения хладагента, обеспечиваемая установками данного типа, позволяет размещать их на отметках на 18 метров (60 футов) ниже испарительного теплообменника.

Все листовые металлические детали изготовлены из оцинкованной стали высокого качества. Перед покраской  все детали тщательно обезжириваются: с их поверхности удаляются все следы масла или грязи. После это поверхности покрываются эмалью цвета «песок пустыни», что обеспечивает прочное защитное покрытие в течение многих лет. Такое покрытие соответствует требованиям стандарта ASTM B117 и выдерживает воздействие соленых брызг в течение 1000 часов.

На все модели дается гарантия сроком на 1 год на всю установку. На компрессор дается дополнительная гарантия сроком на 4 года.

Серия блоков внутреннего размещения (Evaporator Blower) отлично подходит для совместного использования с агрегатами данной серии в части значений производительности и расхода воздуха.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Устройства управления и регулирования Simplicity©;

- Один контур циркуляции хладагента с двумя ступенями охлаждения;

- Спиральные компрессоры, подключенные последовательно (тандемом);

- Встроенная защита электродвигателей вентиляторов;

- Реле высокого и низкого давления;

- Штуцеры подсоединения с наружной стороны;

- Стойкое защитное покрытие кожуха (1000 часов воздействия соленых брызг);

- Защита от слишком частых включений компрессоров (задержка в 5 минут);

- Возможность эксплуатации компрессора при температурах наружного воздуха до 45°F;

- Блок защиты для работы при низких температурах наружного воздуха (до °F), монтируемый на объекте;

- Горизонтальные балки, закрепленные в основании с прорезями для автопогрузчика с вильчатым захватом и подъемными отверстиями;

- Сервисные вентили, смонтированные на заводе;

- Нагреватели картера, смонтированные на заводе;

- Заводской фильтр осушитель для монтажа на объекте;

- Теплообменники с покрытием Technicoat (дополнительная опция);

- Насосный блок (дополнительная опция);

- Защитное ограждение теплообменника  (дополнительная опция);

- Гарантийные обязательства на компрессоры сроком на 5 лет;

- Гарантийные обязательства на все остальные детали установки сроком на 1 год;

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ОБЪЕКТЕ

Декоративное ограждение теплообменника обеспечивает дополнительный уровень защиты теплообменников конденсатора.

Н5СЕ150 – 1CG0409

Н5СЕ180 – 1CG0410

Н5СЕ240 – 1CG0410

____________________________________________________________________________________

Данное издание не должно использоваться при реализации оборудования в розничной торговле

____________________________________________________________________________________

### СОДЕРЖАНИЕ

| ОПИСАНИЕ……………………………………………………………………………………. | 1 |
| --- | --- |
| ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ……………………………………………………. | 2 |
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ОБЪЕКТЕ……………... | 2 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. МОДЕЛИ Н*СЕ150… Н*СЕ240……………. | 15 |

## СПИСОК РИСУНКОВ

| Рисунок № |  | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | РАЗМЕРЫ И СВОБОДНЫЕ ПРОСТРАНСТВА…………………………... | 6 |

## СПИСОК ТАБЛИЦ

| Таблица № |  | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ…………………………….. | 4 |
| 2 | ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ……………………………………… | 5 |
| 3 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ………………………... | 5 |
| 4 | РАЗМЕРЫ СВОБОДНЫХ ПРОСТРАНСТВ………………………………. | 6 |
| 5 | РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ ВВОДА ТРУБ И КАБЕЛЕЙ………………….. | 6 |
| 6 | ХОЛОДИЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНОГО АГРЕГАТА………………… | 8 |
| 7 | ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БРУТТО И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ УСТАНОВОК Н5СЕ150 с K3EU180. БРИТАНСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ……………………………………….. | 9 |
| 8 | ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БРУТТО И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ УСТАНОВОК Н5СЕ180 с K3EU180. БРИТАНСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ……………………………………….. | 10 |
| 9 | ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БРУТТО И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ УСТАНОВОК Н5СЕ240 с L*EU240. БРИТАНСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ……………………………………….. | 11 |
| 10 | ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БРУТТО И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ УСТАНОВОК Н5СЕ150 с K3EU180. МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ…………………… | 12 |
| 11 | ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БРУТТО И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ УСТАНОВОК Н5СЕ с K3EU180. ……………………. | 13 |
| 12 | ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БРУТТО И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ УСТАНОВОК Н5СЕ240 с L*EU240. МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ…………………… | 14 |

1            2                  3                               4                      5                   6

1= КАТЕГОРИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.

Н= Компрессорно-конденсаторный блок сплит-системы

2= СЕРИЯ ОБОРУДОВАНИЯ; 5=Пятая серия

3= ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ; СЕ=Конденсаторная секция;

4= НОМИНАЛ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

150=12.5 тонн (43.9 кВт)

180= 15 тонн (52.7 кВт)

240= 20 тонн (70.2 кВт)

5= НАГРЕВАТЕЛЬ ЗАВОДСКОГО МОНТАЖА. А=Отсутствует;

6= КОД НАПРЯЖЕНИЯ: 50= 380/415-3 фазы/ 50 Гц

ТАБЛИЦА 1: ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ

| Допустимые изменения напряжения питания, 380/415-3-50 | Минимум | 342 |
| --- | --- | --- |
|  | Максимум | 456 |
| Температура воздуха на конденсаторном теплообменнике Минимум /Максимум | °C | 7/502 |
|  | °F | 45/1251 |
| Давление всасывания компрессора и соответствующая температура насыщения Минимум/ Максимум | 400кПа/625 кПа 0°C/12°C |
|  | 57.5 фунт/кв.дюйм / 90.0 фунт/кв.дюйм 32.0°F/53.5°F |

- Ограничения по характеристикам линий хладагента приведены в документе 24077.

- Установки данного типа могут эксплуатироваться при температурах наружного воздуха до 52°С (125°F) в том случае, когда температура воздуха на входе испарителя по мокрому термометру не превышает 23°С (73°F).

ТАБЛИЦА 2: ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Типо размер модели (МВН) | Компрессор (1) | Конденсатор | Вес установки (фунты)/кг | Вес заправки хладагента, (R-22) Фунты/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вентилятор 24" (лопастного типа) | Двигатель вентилятора (2) | Теплообменник |  |  |
|  | Номинал (Тонны) | Число ступеней | Кол-во | Лопасти/ Угол наклона (град.) | Номинальный расход воздуха фут3/мин м3/сек | Кол-во | лош.с./ кВт | об/ мин | Направление вращения | Число ламе лей на дюйм | Глубина рядов | При транспортировке | При работе | Начальная (3) | Рабочая (4) |
| 150 | 12.5 | 2 | 2 | 4/38 | 9000/4.2 | 2 | 1/.75 | 920 | Против часовой стрелки* | 20 | 2 | 920/417 | 940/427 | 1-0 | 21-10/9.8 |
| 180 | 15 | 2 | 2 | 3/34 | 13000/6.1 | 2 | 1/.75 | /440 | Против часовой стрелки* | 20 | 2 | 970/440 | 990/449 | 1-0 | 28.4/12.9 |
| 240 | 20 | 2 | 2 | 3/34 | 12800/6.0 | 2 | 1/.75 | 1-0 | Против часовой стрелки* | 20 | 2 | 992/450 | 1012/459 | 1-0 | 30-5/13.7 |

* Против часовой стрелки, если смотреть с ведущего конца (находится на противоположном конце от торца вала).

- Компрессорный блок состоит из двух спиральных компрессоров Copeland, установленных в одном контуре циркуляции хладагента.

- Однофазный электродвигатель вентилятора конденсатора на раме с типоразмером 48, с шарикоподшипником, оборудованный встроенным устройством защиты, подсоединен напрямую к вентиляторам конденсатора. Направление вращения - против часовой стрелки, если смотреть с ведущего конца (находится на противоположном конце от торца вала).

- Начальная заправка хладагента – это количество хладагента в установке при поставке с завода.

- Рабочая заправка хладагента рассчитана на заправку компрессорно-конденсаторного блока и блока внутреннего размещения (кондиционера-доводчика YORK), но не учитывает объем  хладагента в соединительных трубопроводах.

ТАБЛИЦА 3: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Параметры электропитания | Компрессор | Электродвигатель вентилятора конденсатора | Установка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | RLA(1) | LRA(1) | Кол-во | Лош.с./ кВт | МРТ | Минимальная пропускная способность по току цепи (A) | Максимальный типоразмер предохранителя/ автоматического выключателя (2) (A) |
| HCE150A50 | 380/415-3-50 | 2 | 13.9 | 94 | 2 | 1/.75 | 2.2/2.0 | 35.7 | 45 |
| HCE180A50 | 380/415-3-50 | 2 | 19.2 | 110 | 2 | 1/.75 | 4.0/3.6 | 51.2 | 70 |
| HCE240A50 | 380/415-3-50 | 2 | 18.3/24.3 | 127/158 | 2 | 0/3.65 | 4.0/3.6 | 55.0 | 80 |

МРТ= Максимальный рабочий ток;

LRA= Ток при заторможенном роторе;

RLA= Ток номинальной нагрузки;

- Значения тока при заторможенном роторе (LRA) и тока номинальной нагрузки (RLA) указаны для одного компрессора;

- Плавкие двухэлементные предохранители со встроенной выдержкой времени или автоматические выключатели.

1- Фитинги для внешних манометров; 2- Доступ к электродвигателю вентилятора и компрессора; 3- Доступ к электродвигателю вентилятора; 4- Ориентировочное положение центра тяжести; 5- Задняя часть теплообменника; 6- Передняя сторона.

Все размеры указаны в дюймах и миллиметрах. Размеры могут быть изменены без предварительного уведомления. По запросу могут быть предоставлены сертифицированные чертежи с указанием точных размеров.

#### РИСУНОК 1 – РАЗМЕРЫ И СВОБОДНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

#### ТАБЛИЦА 4: РАЗМЕРЫ СВОБОДНЫХ ПРОСТРАНСТВ

| МЕСТО | РАЗМЕР СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА |
| --- | --- |
| Сверху1 | 120”/3048 мм |
| Передняя сторона (трубы и панели доступа) | 30”/762 мм |
| Левая сторона | 24”/610 мм |
| Правая сторона | 24”/610 мм |
| Задняя сторона | 24”/610 мм |
| Снизу2 | 0”/0 мм |

- Установки должны быть смонтированы на улице. Нависающие конструкции или листва деревьев и кустарников не должна создавать препятствия на пути выхода воздуха из конденсатора.

- Если предусмотрена эксплуатация агрегата зимой, следует предусмотреть надлежащее расстояние с учетом ожидаемой высоты снежного покрова.

## ТАБЛИЦА 5: РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ ВВОДА ТРУБ И КАБЕЛЕЙ

| Назначение ввода | РАЗМЕР ПОДСОЕДИНЕНИЯ (дюймы /мм) |
| --- | --- |
|  | 12-1/2 тонн | 15-20 тонн |
| Линия всасывания | A | 1-3/8/34.9 O.D. | 2-1/8/53.9 O.D. |
| Жидкостная линия | В | 5/8/15.8 O.D. | 7/8/22.2 O.D. |
| Силовой кабель | С | 2-1/8/53.9 KO | 2-1/8/53.9 KO |
| Кабели регулирования | D | 7/8/22.2 KO | 7/8/22.2 KO |
| Кабели комплектующих элементов | E | 7/8/22.2 KO | 7/8/22.2 KO |
| Кабели комплектующих элементов | F | 1-3/8/34.9 KO | 1-3/8/34.9 KO |

O.D.= Наружный диаметр

ТАБЛИЦА 6: ХОЛОДИЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНОГО АГРЕГАТА

| Модель | На всасывании компрессора | Температура наружного воздуха на входе конденсаторного теплообменника (°F) |
| --- | --- | --- |
|  | Давление (фунт/кв. дюйм) | Темп. насыщения (°F) | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 |
|  |  |  | MBH | кВт1 | MBH | кВт1 | MBH | кВт1 | MBH | кВт1 | MBH | кВт1 | MBH | кВт1 | MBH | кВт1 |
| 150 | 54.9 | 30 | 137 | 9.9 | 131 | 10.8 | 125 | 11.7 | 119 | 12.8 | 112 | 14 | 106 | 15.4 | 100 | 17 |
|  | 61.6 | 35 | 150 | 10.1 | 144 | 11 | 137 | 11.9 | 130 | 13 | 124 | 14.3 | 117 | 15.6 | 110 | 17.2 |
|  | 68.5 | 40 | 164 | 10.3 | 157 | 11.1 | 150 | 12.1 | 143 | 13.2 | 136 | 14.5 | 128 | 15.9 | 121 | 17.4 |
|  | 76.0 | 45 | 179 | 10.5 | 171 | 11.4 | 163 | 12.3 | 156 | 13.4 | 148 | 14.7 | 140 | 16.1 | 132 | 17.7 |
|  | 84.0 | 50 | 196 | 10.8 | 186 | 11.6 | 177 | 12.6 | 169 | 13.7 | 161 | 15 | 152 | 16.4 | 144 | 18 |
| 180 | 54.9 | 30 | 205 | 14.3 | 196 | 15.6 | 186 | 17.0 | 176 | 18.5 | 166 | 21.. 6 | 156 | 22.0 | 142 | 18 |
|  | 61.6 | 35 | 225 | 14.6 | 214 | 15.9 | 204 | 17.3 | 193 | 18.8 | 182 | 20.6 | 171 | 22.4 | 157 | 24.4 |
|  | 68.5 | 40 | 245 | 14.9 | 234 | 16.1 | 222 | 17.6 | 211 | 19.2 | 199 | 20.9 | 188 | 22.8 | 172 | 24.8 |
|  | 76.0 | 45 | 266 | 15.2 | 254 | 16.4 | 242 | 17.9 | 229 | 19.5 | 217 | 21.3 | 205 | 23.2 | 188 | 25.2 |
|  | 84.0 | 50 | 288 | 15.5 | 275 | 16.8 | 262 | 18.2 | 249 | 19.8 | 235 | 21.6 | 222 | 23.6 | 205 | 25.6 |
| 240 | 54.9 | 30 | 227 | 17.2 | 217 | 18.4 | 207 | 19.9 | 197 | 516 | 186 | 23.4 | 176 | 25.5 | 166 | 27.8 |
|  | 61.6 | 35 | 251 | 17.4 | 239 | 18.6 | 228 | 20.1 | 217 | 21.7 | 205 | 23.6 | 194 | 25.6 | 182 | 28.1 |
|  | 68.5 | 40 | 275 | 17.6 | 263 | 18.8 | 250 | 28.2 | 238 | 21.9 | 225 | 23.8 | 213 | 25.9 | 200 | 28.2 |
|  | 76.0 | 45 | 301 | 17.8 | 288 | 19 | 274 | 20.4 | 260 | 22.1 | 246 | 24 | 233 | 26.1 | 219 | 28.5 |
|  | 84.0 | 50 | 328 | 18.1 | 314 | 19.2 | 299 | 20.6 | 284 | 22.3 | 269 | 24.2 | 254 | 26.3 | 239 | 28.7 |
| Модель | На всасывании компрессора | Температура наружного воздуха на входе конденсаторного теплообменника (°C) |
|  | Давление (кПа) | Темп. насыщения (°C) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|  |  |  | кВт (теплов.) | кВт (входн) | кВт (теплов.) | кВт (входн) | кВт (теплов.) | кВт (входн) | кВт (теплов.) | кВт (входн) | кВт (теплов.) | кВт (входн) | кВт (теплов.) | кВт (входн) | кВт (теплов.) | кВт (входн) |
| 150 | 365 | -2 | 40 | 9.9 | 38 | 10.8 | 37 | 11.7 | 35 | 12.8 | 33 | 14 | 31 | 15.4 | 29 | 17 |
|  | 413 | 1 | 44 | 10.1 | 42 | 11 | 40 | 11.9 | 38 | 13 | 36 | 14.3 | 34 | 15.6 | 32 | 17.2 |
|  | 465 | 4 | 48 | 10.3 | 46 | 11.1 | 44 | 12.1 | 42 | 13.2 | 40 | 14.5 | 37 | 15.9 | 35 | 17.4 |
|  | 520 | 7 | 52 | 10.5 | 50 | 11.4 | 48 | 12.3 | 46 | 13.4 | 43 | 14.7 | 41 | 16.1 | 39 | 17.7 |
|  | 580 | 10 | 57 | 10.8 | 54 | 11.6 | 52 | 12.6 | 49 | 13.7 | 47 | 15 | 45 | 16.4 | 42 | 18 |
| 180 | 365 | -2 | 60 | 14.3 | 57 | 15.6 | 54 | 17.0 | 52 | 18.5 | 49 | 22 | 46 | 22.0 | 42 | 24.1 |
|  | 413 | 1 | 66 | 14.6 | 63 | 15.9 | 60 | 17.3 | 57 | 18.8 | 53 | 20.6 | 50 | 22.4 | 46 | 24.4 |
|  | 465 | 4 | 72 | 14.9 | 69 | 16.1 | 65 | 17.6 | 62 | 19.2 | 58 | 20.9 | 55 | 22.8 | 50 | 24.8 |
|  | 520 | 7 | 78 | 15.2 | 74 | 16.4 | 71 | 17.9 | 67 | 19.5 | 64 | 21.3 | 60 | 23.2 | 55 | 25.2 |
|  | 580 | 10 | 84 | 15.5 | 81 | 16.8 | 77 | 18.2 | 73 | 19.8 | 69 | 21.6 | 65 | 23.6 | 60 | 25.6 |
| 240 | 365 | -2 | 66 | 17.2 | 64 | 18.4 | 61 | 19.9 | 58 | 21.6 | 54 | 23.4 | 52 | 25.5 | 49 | 27.8 |
|  | 413 | 1 | 74 | 17.4 | 70 | 18.6 | 67 | 20.1 | 64 | 21.7 | 60 | 23.6 | 57 | 25.6 | 53 | 28.1 |
|  | 465 | 4 | 81 | 17.6 | 77 | 18.8 | 73 | 20.2 | 70 | 21.9 | 66 | 23.8 | 62 | 25.9 | 59 | 28.2 |
|  | 520 | 7 | 88 | 17.8 | 84 | 19 | 80 | 20.4 | 76 | 22.1 | 72 | 24 | 68 | 26.1 | 64 | 28.5 |
|  | 580 | 10 | 96 | 18.1 | 92 | 192 | 88 | 20.6 | 83 | 22.3 | 79 | 24.2 | 74 | 26.3 | 70 | 28.7 |

(1) Потребляемая мощность (кВт) в таблицах 6-12 указана с учетом мощности электродвигателей компрессора(ов) и вентиляторов конденсатора.

МВН =Британские тепловые единицы в час х 103

ТАБЛИЦА 7: ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БРУТТО И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ УСТАНОВОК Н5СЕ150 с K3EU180

БРИТАНСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

| CFM | EWB °F | При температуре на входе по сухому термометру 85°F | При температуре на входе по сухому термометру 95°F |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВт | 90 | 80 | 75 | 70 | кВт | 90 | 80 | 75 | 70 |
|  |  |  | TMBH | SMBH | TMBH | SMBH | TMBH | SMBH | TMBH | SMBH |  | TMBH | SMBH | TMBH | SMBH | TMBH | SMBH | TMBH | SMBH |
| 4000 | 72 | 12.6 | 156.5 | 120.4 | 153.7 | 81.3 | 151.7 | 60.5 | — | — | 13.9 | 150.7 | 117.7 | 148.3 | 79.3 | — | — | — | — |
|  | 67 | 12.5 | 148.8 | 141.3 | 144.2 | 101.6 | 142.5 | 82.7 | 140.4 | 62.2 | 13.8 | 143.9 | 139 | 139 | 99.2 | 137.3 | 80.4 | 135.2 | 60.2 |
|  | 62 | 12.5 | 148.6 | 148.6 | 134.9 | 122.6 | 132.8 | 103 | 131.5 | 83.6 | 13.8 | 144.2 | 144.2 | 11 | 121 | 128 | 100.6 | 126.7 | 81.3 |
|  | 57 | 12.5 | 148.5 | 148.5 | 133.9 | 133.9 | 126.4 | 123.9 | 129.9 | 104.2 | 13.8 | 144.1 | 144.1 | 129.9 | 129.9 | 122.2 | 120.5 | 118.6 | 101.7 |
| 5000 | 72 | 12.7 | 162.3 | 135.5 | 158.1 | 87.7 | 155.6 | 64.1 | — | — | 14 | 156.4 | 133 | 152.1 | 85.4 | 149.6 | 62.1 | — | — |
|  | 67 | 12.6 | 157.8 | 157.8 | 148.2 | 186.5 | 146..3 | 88.5 | 144.3 | 65.8 | 13.9 | 153.1 | 153.1 | 142.9 | 109.4 | 141.1 | 86.5 | 138.7 | 63.8 |
|  | 62 | 12.6 | 157.7 | 157.7 | 141.2 | 136.8 | 137.7 | 114.1 | 135.5 | 89.9 | 13.9 | 153 | 153 | 137 | 134.6 | 132.7 | 111.6 | 130.4 | 87.5 |
|  | 57 | 12.6 | 157.5 | 157.5 | 141.9 | 141.9 | 134.2 | 134.2 | 127.3 | 114.5 | 13.9 | 152.9 | 152.9 | 137.5 | 137.5 | 129.9 | 129.9 | 122.7 | 111.8 |
| 6000 | 72 | 12.8 | 165.9 | 148.5 | 161 | 93.3 | 158.3 | 67.4 | — | — | 14.1 | 160.5 | 146.3 | 154.8 | 91 | 152.2 | 65.2 | — | — |
|  | 67 | 12.8 | 164.8 | 164.8 | 151.1 | 120.7 | 149.5 | 94.6 | 147 | 68.6 | 14.1 | 159.7 | 159.7 | 146.5 | 141.26 | 143.7 | 92.2 | 141.2 | 66.3 |
|  | 62 | 12.8 | 164.6 | 164.6 | 147.9 | 147.9 | 140.8 | 123.1 | 138.3 | 95.7 | 14.1 | 159.5 | 159.5 | 133 | 133 | 135.8 | 120.7 | 133 | 93.2 |
|  | 57 | 12.8 | 164.5 | 164.5 | 147.8 | 147.8 | 139.8 | 139.8 | 131.4 | 124.2 | 14.1 | 159.4 | 159.4 | 143.2 | 143.2 | 135.2 | 135.2 | 126.6 | 121.2 |
| 7000 | 72 | 12.9 | 170 | 160.6 | 163.1 | 98.6 | 160.3 | 69.4 | — | — | 14.2 | 163.7 | 157.5 | 156.6 | 95.8 | 154 | 67.1 | — | — |
|  | 67 | 12.9 | 170.1 | 170.1 | 154.5 | 130.4 | 151.6 | 99.9 | 148.9 | 70.5 | 14.2 | 148.97 | 148.97 | 148.9 | 128.1 | 145.7 | 97.4 | 143.1 | 67.9 |
|  | 62 | 12.9 | 170 | 170 | 152.6 | 152.6 | 144.3 | 132.9 | 140.1 | 100.4 | 14.2 | 164.6 | 164.6 | 147.7 | 147.7 | 139 | 129.8 | 135 | 98.5 |
|  | 57 | 12.9 | 169.9 | 169.9 | 152.5 | 152.5 | 144.2 | 144.2 | 135 | 132.7 | 14.2 | 164.5 | 164.5 | 147.6 | 147.6 | 139.3 | 139.3 | 130.2 | 129 |
| При температуре на входе по сухому термометру 105°F | При температуре на входе по сухому термометру 115°F |
| 4000 | 72 | 15.4 | 146 | 116.6 | 142.4 | 77 | — | — | — | — | 17 | 139.9 | 114 | 136.2 | 74.6 | 133.9 | 54.4 | — | — |
|  | 67 | 15.2 | 139.3 | 136.5 | 136.5 | 96.8 | 127.8 | 78 | — | — | 16.8 | 134 | 133 | 127.8 | 94.3 | 126.2 | 75.6 | 124 | 55.9 |
|  | 62 | 15.2 | 139.6 | 139.6 | 139.61 | 118.1 | 123 | 98.2 | 117 | 78.9 | 16.9 | 134.8 | 134.8 | 121.1 | 115.3 | 117.8 | 95.6 | 116.5 | 76.4 |
|  | 57 | 15.2 | 139.5 | 139.5 | 125.6 | 125.6 | 118 | 117.7 | 114 | 99.2 | 16.9 | 134.7 | 134.7 | 121.2 | 121.2 | 114.4 | 114.4 | 109.3 | 96.5 |
| 5000 | 72 | 15.5 | 150.2 | 130.4 | 145.9 | 83 | 143.5 | 60.1 | — | — | 17.1 | 143.6 | 127.2 | 139.3 | 80.2 | 136.9 | 57.7 | — | — |
|  | 67 | 15.4 | 148 | 148 | 136.9 | 106.3 | 135.3 | 84.1 | 133 | 61.6 | 17 | 142.4 | 142.4 | 130.8 | 103.5 | 129.1 | 80.8 | 127 | 59 |
|  | 62 | 15.4 | 147.9 | 147.9 | 131.9 | 130.8 | 127.5 | 108.9 | 125.1 | 85 | 17 | 142.3 | 142.3 | 127.9 | 127.9 | 106.1 | 106.1 | 119.6 | 82.4 |
|  | 57 | 15.4 | 147.8 | 147.8 | 132.8 | 132.8 | 125.4 | 125.4 | 118.5 | 109.8 | 17 | 142.2 | 142.2 | 127.8 | 127.8 | 120.7 | 120.7 | 113.3 | 106.2 |
| 6000 | 72 | 15.6 | 154.4 | 143.6 | 147.9 | 87.7 | 145.6 | 62.2 | — | — | 17.2 | 147.7 | 139.8 | 141.5 | 85.6 | 138.9 | 60.1 | — | — |
|  | 67 | 15.5 | 154.1 | 154.1 | 140.6 | 116.9 | 137.6 | 89.3 | 135.3 | 63.4 | 17.2 | 148.2 | 148.2 | 134.5 | 114 | 131.3 | 86.2 | 128.9 | 60.5 |
|  | 62 | 15.5 | 154 | 154 | 138.1 | 138.1 | 130.1 | 117.4 | 127.5 | 90.6 | 17.2 | 148 | 148 | 132.9 | 132.9 | 125.4 | 115.8 | 121.6 | 87.2 |
|  | 57 | 15.5 | 153.9 | 153.9 | 138 | 138 | 130.4 | 130.4 | 121.6 | 118.1 | 17.2 | 147.9 | 147.9 | 132.8 | 132.8 | 125.3 | 125.3 | 117.2 | 115.4 |
| 7000 | 72 | 15.6 | 158.3 | 155 | 149.7 | 92.8 | 147 | 64.5 | — | — | 17.3 | 151.7 | 150.6 | 143 | 90.4 | 140.4 | 61.9 | — | — |
|  | 67 | 15.7 | 158.9 | 158.9 | 142.8 | 125.2 | 139.4 | 94.4 | 136.8 | 64.9 | 17.3 | 152.7 | 152.7 | 136.2 | 121.4 | 133 | 91.5 | 130.4 | 62.8 |
|  | 62 | 15.7 | 158.7 | 158.7 | 142.3 | 142.3 | 133.3 | 126 | 129 | 95 | 17.3 | 152.6 | 152.6 | 136.7 | 136.7 | 127.7 | 123.2 | 123.2 | 92.2 |
|  | 57 | 15.7 | 158.6 | 158.6 | 142.2 | 142.2 | 134 | 134 | 126.1 | 126.1 | 17.3 | 152.5 | 152.5 | 136.6 | 136.6 | 128.8 | 128.8 | 121.2 | 121.2 |

CFM=Расход воздуха в кубических футах в минуту;

EWB °F = Температура на испарителе по мокрому термометру,  °F

ТМВН= Полная холодопроизводительность в МВН (Британские тепловые единицы в час х 103)

SМВН= Холодопроизводительность по явному теплу в МВН (Британские тепловые единицы в час х 103)

кВт= Входная (потребляемая мощность)

ПРИМЕЧАНИЕ:

В таблице указаны значения холодопроизводительности-брутто. Для расчета холодопроизводительности- нетто определите потребляемую мощность (кВт) электродвигателя приточного вентилятора по опубликованным данным производительности вентилятора. Пересчитайте мощность, выраженную в килоВаттах (кВт) в мощность в МВН(Британские тепловые единицы в час х 103), используя уравнение, приведенное ниже. Вычтите полученное значение из величины холодопроизводительности- брутто.

Мощность электродвигателя вентилятора (кВт)  х  3.415 МВН = Тепловая мощность вентилятора (МВН)

кВт

Данное примечание относится ко всем приведенным ниже таблицам.

ТАБЛИЦА 8: ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БРУТТО И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ УСТАНОВОК Н5СЕ180 с K3EU180

###### БРИТАНСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

| Воздух на испарительном теплообменнике | Температура воздуха на конденсаторном теплообменнике |
| --- | --- |
|  | 85°F | 95°F |
| Расход воздуха, куб.фут/мин | Температура по мокрому термометру, °F | Полная производи тельность1 (MBH) | Входная мощность 2 (кВт) | Производительность по явному теплу (MBH)* Возврат по сухому термометру (°F) | Полная производи тельность1 (MBH) | Входная мощность 2 (кВт) | Производительность по явному теплу (MBH)* Возврат по сухому термометру (°F) |
|  |  |  |  | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 |  |  | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 |
| 4000 | 72 67 62 57 | 178 168 153 153 | 17.3 17.0 16.7 16.7 | 103 127 148 153 | 92 116 137 151 | 81 104 125 139 | 69 93 014 128 | 58 82 102 116 | - 70 91 105 | - 59 80 94 | 173 162 147 150 | 19.0 18.6 18.2 18.3 | 115 134 147 150 | 98 117 143 150 | 81 100 126 136 | 64 83 108 119 | 47 66 91 102 | - 48 74 85 | - 31 57 68 |
| 5000 | 72 67 62 57 | 199 187 170 171 | 17.6 17.3 16.9 16.9 | 1921 149 18 171 | 107 134 158 170 | 92 120 144 160 | 78 105 129 145 | 64 91 115 131 | - 76 100 116 | - 62 86 102 | 192 179 163 167 | 19.2 18.9 18.5 18.5 | 120 141 163 167 | 106 127 156 166 | 91 112 141 153 | 77 98 127 139 | 63 83 112 124 | - 69 98 110 | - 55 84 96 |
| 6000 | 72 67 62 57 | 219 206 188 189 | 17.8 17.5 17.2 17.2 | 139 170 188 189 | 122 152 179 189 | 104 135 162 180 | 87 117 144 162 | 69 100 127 145 | - 82 109 127 | - 65 92 110 | 2511 197 180 183 | 19.5 1251 18.7 18.8 | 125 148 180 183 | 113 136 169 182 | 102 125 157 170 | 90 113 145 158 | 78 101 134 147 | - 90 122 135 | - 78 110 123 |
| 6250 | 72 67 62 57 | 221 207 189 190 | 17.8 17.5 17.2 17.2 | 143 174 189 190 | 125 156 183 190 | 106 137 165 183 | 88 119 146 165 | 69 100 18 146 | - 82 109 18 | - 64 91 109 | 212 198 180 184 | 19.5 131 18.7 18.8 | 137 162 180 184 | 122 146 175 183 | 106 131 164 177 | 91 115 149 162 | 75 100 133 146 | - 84 118 130 | - 69 102 115 |
| 6500 | 72 67 62 57 | 222 209 190 191 | 17.8 17.5 17.2 17.2 | 147 179 190 191 | 127 179 187 191 | 108 140 168 186 | 89 120 148 167 | 69 1401 129 18 | - 82 110 18.8 | - 62 90 109 | 212 198 180 184 | 19.5 1751 18.7 18.8 | 150 175 180 184 | 131 156 180 184 | 111 137 172 184 | 92 117 153 165 | 73 98 133 145 | - 79 114 126 | - 59 94 106 |
|  | 105°F | 115°F |
| 4000 | 72 67 62 57 | 169 157 146 147 | 20.9 20.5 20.2 20.1 | 112 133 146 147 | 95 116 141 144 | 78 99 123 129 | 61 81 106 112 | 44 64 89 95 | - 47 72 77 | - 30 55 60 | 165 153 144 144 | 22.8 22.5 22.2 22.0 | 109 132 144 144 | 92 114 139 139 | 75 97 121 122 | 58 80 104 104 | 40 63 87 87 | - 46 70 70 | - 29 53 53 |
| 5000 | 72 67 62 57 | 185 172 159 161 | 21.1 20.8 20.5 20.4 | 117 140 159 161 | 102 125 154 159 | 88 411 139 145 | 73 97 125 131 | 59 82 110 116 | - 68 96 102 | - 54 82 88 | 177 165 155 155 | 23.0 22.7 22.4 22.2 | 113 139 155 155 | 99 124 151 152 | 84 110 137 137 | 70 96 123 123 | 56 81 108 108 | - 67 94 94 | - 52 80 80 |
| 6000 | 72 67 62 57 | 200 186 172 175 | 21.4 21.0 20.7 20.6 | 121 147 172 175 | 109 135 167 173 | 98 124 155 162 | 86 412 143 150 | 74 100 132 138 | - 89 120 127 | - 77 108 115 | 190 176 165 166 | 23.3 22.9 22.7 22.5 | 117 146 165 166 | 106 134 164 165 | 94 122 153 153 | 82 111 141 141 | 71 99 129 130 | - 87 118 118 | - 76 106 106 |
| 6250 | 72 67 62 57 | 202 187 173 175 | 21.3 21.0 20.7 20.6 | 132 159 173 175 | 117 143 170 175 | 101 128 160 167 | 86 112 145 151 | 70 97 129 136 | - 21 114 120 | - 66 98 105 | 191 177 167 167 | 23.2 22.9 22.6 22.4 | 127 156 167 167 | 112 141 166 167 | 96 125 156 156 | 81 110 141 141 | 65 94 125 125 | - 79 110 110 | - 63 94 94 |
| 6500 | 72 67 62 57 | 203 188 174 176 | 21.3 21.0 20.6 20.6 | 143 171 174 176 | 124 152 174 176 | 105 132 166 172 | 85 113 146 153 | 66 94 127 133 | - 74 108 114 | - 55 88 94 | 193 179 168 169 | 23.2 22.8 22.6 22.4 | 137 167 168 169 | 118 147 168 169 | 98 128 160 160 | 79 109 140 141 | 59 89 121 121 | - 70 102 102 | - 51 82 82 |
|  | 125°F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 | 72 67 62 57 | 161 149 142 142 | 24.7 24.4 24.2 23.9 | 106 130 142 142 | 89 113 136 133 | 71 96 119 114 | 54 79 102 97 | 37 62 85 80 | - 45 68 63 | - 28 51 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5000 | 72 67 62 57 | 170 157 150 150 | 25.0 24.6 24.4 24.1 | 110 138 150 150 | 95 123 149 144 | 81 109 135 129 | 66 94 121 115 | 52 80 106 101 | - 66 92 86 | - 51 77 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6000 | 72 67 62 57 | 179 165 158 158 | 25.2 24.9 24.7 24.3 | 113 145 158 158 | 102 133 158 156 | 90 121 151 144 | 78 110 139 133 | 67 98 127 121 | - 86 116 109 | - 75 104 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6250 | 72 67 62 57 | 181 167 160 159 | 25.1 24.8 24.6 24.2 | 122 154 160 159 | 106 138 160 159 | 91 123 152 146 | 75 107 137 131 | 60 91 121 115 | - 76 105 100 | - 60 90 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6500 | 72 67 62 57 | 183 169 162 161 | 25.0 24.7 24.5 24.2 | 130 162 162 161 | 111 143 162 161 | 92 124 154 148 | 72 104 134 128 | 53 85 115 109 | - 66 95 90 | - 46 76 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- В таблице указаны значения холодопроизводительности-брутто. Для расчета холодопроизводительности- нетто вычтите из приведенного значения величину мощности электродвигателя вентилятора приточного воздуха, выраженную в МВН (Британские тепловые единицы в час х 103) (МВН = 3.415 х кВт). Используйте соответствующую таблицу производительности вентилятора, чтобы определить мощность электродвигателя (кВт) вентилятора приточного воздуха.

- Указанные значения учитывают мощность электродвигателей вентилятора конденсатора (доходит до 1 кВт) и электродвигателей компрессоров, но не учитывают мощность электродвигателя вентилятора приточного воздуха.

ТАБЛИЦА 9: ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БРУТТО И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ УСТАНОВОК Н5СЕ240 с L*EU240

БРИТАНСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

| Воздух на испарительном теплообменнике | Температура воздуха на конденсаторном теплообменнике |
| --- | --- |
|  | 85°F | 95°F |
| Расход воздуха, куб.фут/мин | Температура по мокрому термометру, °F | Полная производи тельность1 (MBH) | Входная мощность 2 (кВт) | Производительность по явному теплу (MBH)* Возврат по сухому термометру (°F) | Полная производи тельность1 (MBH) | Входная мощность 2 (кВт) | Производительность по явному теплу (MBH)* Возврат по сухому термометру (°F) |
|  |  |  |  | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 |  |  | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 |
| 6000 | 72 67 62 57 | 244 229 210 214 | 21.8 21.2 20.7 20.7 | 156 184 210 214 | 138 167 197 205 | 121 150 180 188 | 104 133 163 171 | 87 116 146 154 | - 99 129 137 | - 81 112 120 | 240 220 205 210 | 23.8 23.2 22.5 22.5 | 149 181 205 210 | 132 164 195 201 | 115 146 178 184 | 98 129 161 167 | 80 112 144 150 | - 95 127 132 | - 78 110 115 |
| 7000 | 72 67 62 57 | 253 237 217 222 | 21.9 21.3 20.8 20.8 | 172 202 217 222 | 151 182 211 218 | 1431 162 195 203 | 1721 142 174 18203 | 91 021 154 163 | - 101 134 143 | - 81 114 123 | 246 225 210 215 | 23.9 23.3 22.7 22.6 | 164 198 210 215 | 143 177 205 210 | 123 157 191 197 | 103 137 171 177 | 83 117 151 157 | - 97 131 137 | - 76 110 116 |
| 8000 | 72 67 62 57 | 262 246 225 230 | 22.0 21.3 20.8 20.9 | 187 220 225 230 | 164 197 225 230 | 141 174 209 219 | 117 151 186 195 | 94 127 162 172 | - 104 139 149 | - 81 116 125 | 252 230 215 220 | 24.1 23.4 22.8 22.8 | 178 215 215 220 | 155 191 215 220 | 132 168 204 211 | 108 145 181 188 | 85 121 158 164 | - 98 134 141 | - 75 111 118 |
| 9000 | 72 67 62 57 | 265 249 227 232 | 21.9 21.2 20.7 20.7 | 203 236 227 232 | 176 211 227 232 | 149 185 220 227 | 123 158 193 200 | 96 131 166 174 | - 105 140 147 | - 78 113 121 | 259 236 220 226 | 23.9 23.3 22.7 226 | 194 228 220 226 | 167 207 220 226 | 141 180 215 221 | 114 153 189 195 | 88 127 162 168 | - 100 135 141 | - 74 109 115 |
| 10000 | 72 67 62 57 | 268 252 230 235 | 21.7 21.1 20.6 20.6 | 218 252 230 235 | 188 225 230 235 | 158 195 230 235 | 128 165 200 205 | 99 136 170 175 | - 106 141 146 | - 76 141 116 | 265 2192 226 2011 | 23.8 23.1 22.5 22.5 | 210 242 226 231 | 180 222 226 231 | 150 192 226 231 | 120 162 196 201 | 91 132 166 172 | - 102 137 142 | - 73 107 112 |
|  | 105°F | 115°F |
| 6000 | 72 67 62 57 | 228 209 196 204 | 26.1 25.5 24.9 25.0 | 145 176 196 204 | 127 159 189 193 | 110 142 172 176 | 93 125 155 158 | 76 108 137 141 | - 91 120 124 | - 74 103 107 | 216 199 187 198 | 28.5 27.9 27.2 27.4 | 140 172 187 198 | 123 155 182 184 | 106 138 165 167 | 89 121 148 150 | 72 104 131 133 | - 87 114 116 | - 70 97 99 |
| 7000 | 72 67 62 57 | 234 214 201 209 | 26.2 25.6 25.0 25.1 | 159 194 201 209 | 139 173 197 203 | 119 153 185 189 | 98 133 164 169 | 78 113 144 148 | - 92 124 128 | - 72 104 108 | 221 204 192 204 | 28.5 27.9 27.3 27.5 | 155 189 192 204 | 135 169 190 197 | 114 149 178 140 | 94 129 158 140 | 74 108 138 140 | - 88 118 120 | - 68 97 100 |
| 8000 | 72 67 62 57 | 240 220 206 214 | 26.3 25.7 25.1 25.2 | 174 211 206 214 | 150 187 206 214 | 127 164 198 202 | 104 1641 174 179 | 80 117 151 156 | - 94 128 132 | - 71 104 209 | 227 209 197 209 | 28.6 28.0 27.4 27.5 | 169 206 197 209 | 146 183 197 209 | 123 160 191 194 | 99 136 168 170 | 76 113 145 147 | - 90 121 124 | - 66 98 100 |
| 9000 | 72 67 62 57 | 246 226 212 221 | 26.2 25.5 24.9 25.0 | 190 221 212 221 | 163 203 212 221 | 137 176 208 214 | 110 150 081 188 | 84 123 155 181 | - 97 128 135 | - 70 102 108 | 234 216 204 216 | 28.4 27.8 27.2 27.4 | 186 214 204 216 | 159 199 204 216 | 133 173 201 208 | 106 146 174 181 | 80 120 147 155 | - 93 121 128 | - 66 94 102 |
| 10000 | 72 67 62 57 | 253 232 218 227 | 26.0 25.4 24.8 24.8 | 206 232 218 227 | 176 29 218 227 | 146 189 218 227 | 117 159 188 197 | 87 129 158 167 | - 99 129 137 | - 70 99 108 | 28.2 223 210 222 | 28.2 27.6 27.0 27.2 | 202 223 210 222 | 172 216 210 222 | 143 156 210 222 | 113 156 180 192 | 83 126 150 163 | - 96 121 133 | - 67 91 103 |
|  | 125°F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6000 | 72 67 62 57 | 204 188 179 193 | 30.8 30.2 29.6 29.9 | 136 168 179 193 | 119 151 176 176 | 102 134 159 159 | 85 117 142 142 | 67 100 125 125 | - 83 108 108 | - 65 90 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7000 | 72 67 62 57 | 209 193 184 198 | 30.8 30.2 29.6 29.9 | 150 185 184 198 | 130 165 182 190 | 110 145 172 172 | 90 125 152 152 | 70 104 131 132 | - 84 111 111 | - 64 91 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8000 | 72 67 62 57 | 215 198 189 203 | 30.9 30.3 29.7 29.9 | 165 198 189 203 | 142 179 189 203 | 118 156 185 185 | 95 132 161 162 | 72 109 138 138 | - 86 115 115 | - 62 91 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9000 | 72 67 62 57 | 222 206 195 210 | 30.7 30.1 29.5 29.7 | 182 206 195 210 | 155 196 195 210 | 129 169 193 201 | 102 143 167 175 | 75 116 140 148 | - 89 114 122 | - 63 87 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000 | 72 67 62 57 | 230 213 202 218 | 30.5 29.9 29.3 29.5 | 199 213 202 218 | 169 213 202 218 | 139 183 202 218 | 109 153 172 188 | 79 123 142 158 | - 93 113 128 | - 64 83 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- В таблице указаны значения холодопроизводительности-брутто. Для расчета холодопроизводительности- нетто вычтите из приведенного значения величину мощности электродвигателя вентилятора приточного воздуха, выраженную в МВН (Британские тепловые единицы в час х 103) (МВН = 3.415 х кВт). Используйте соответствующую таблицу производительности вентилятора, чтобы определить мощность электродвигателя (кВт) вентилятора приточного воздуха.

- Указанные значения учитывают мощность электродвигателей вентилятора конденсатора (доходит до 1 кВт) и электродвигателей компрессоров, но не учитывают мощность электродвигателя вентилятора приточного воздуха.

ТАБЛИЦА 10: ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БРУТТО И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ УСТАНОВОК Н5СЕ150 с К3EU180

## МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

| м3/сек | EWB °C | При температуре на входе по сухому термометру 29°C | При температуре на входе по сухому термометру 35°C |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВт | 32 | 27 | 24 | 21 | кВт | 32 | 27 | 24 | 21 |
|  |  |  | TKW | SKW | TKW | SKW | TKW | SKW | TKW | SKW |  | TKW | SKW | TKW | SKW | TKW | SKW | TKW | SKW |
| 1.89 | 22 | 12.6 | 45.8 | 35.3 | 45.0 | 23.8 | 44.4 | 17.7 | — | — | 13.9 | 44.1 | 34.5 | 43.4 | 23.2 | — | — | — | — |
|  | 19 | 12.4 | 43.6 | 41.4 | 42.2 | 29.7 | 41.7 | 24.2 | 41.1 | 18.2 | 13.7 | 42.1 | 40.7 | 40.7 | 29.0 | 40.2 | 23.5 | 39.6 | 17.6 |
|  | 17 | 12.4 | 43.5 | 43.5 | 39.5 | 35.9 | 38.9 | 30.2 | 38.5 | 24.5 | 13.6 | 42.2 | 42.2 | 38.4 | 35.4 | 37.5 | 29.5 | 37.1 | 23.8 |
|  | 14 | 12.4 | 43.5 | 43.5 | 39.2 | 39.2 | 37.0 | 36.3 | 36.0 | 30.5 | 13.6 | 42.2 | 42.2 | 38.0 | 38.0 | 35.8 | 35.3 | 34.7 | 29.8 |
| 2.36 | 22 | 12.7 | 47.5 | 39.7 | 46.3 | 25.7 | 45.6 | 18.8 | — | — | 13.9 | 45.8 | 38.9 | 44.5 | 25.0 | 43.8 | 18.2 | — | — |
|  | 19 | 12.5 | 46.2 | 46.2 | 43.4 | 32.6 | 42.8 | 25.9 | 42.3 | 19.3 | 13.8 | 44.8 | 44.8 | 41.8 | 32.0 | 41.3 | 25.3 | 40.6 | 18.7 |
|  | 17 | 12.5 | 46.2 | 46.2 | 41.3 | 40.1 | 43 | 33.4 | 39.7 | 26.3 | 13.8 | 44.8 | 44.8 | 40.1 | 39.4 | 38.9 | 32.7 | 38.2 | 25.6 |
|  | 14 | 12.5 | 46.1 | 46.1 | 41.5 | 41.5 | 39.3 | 39.3 | 37.3 | 33.5 | 13.8 | 44.8 | 44.8 | 40.3 | 40.3 | 38.0 | 38.0 | 35.9 | 32.7 |
| 2.84 | 22 | 12.7 | 48.6 | 43.5 | 47.1 | 27.3 | 46.4 | 19.7 | — | — | 14 | 47.0 | 42.8 | 45.3 | 26.6 | 44.6 | 19.1 | — | — |
|  | 19 | 12.6 | 48.3 | 48.3 | 44.2 | 35.3 | 43.8 | 27.7 | 43.0 | 20.1 | 13.9 | 46.8 | 46.8 | 42.9 | 35.0 | 42.1 | 27.0 | 41.3 | 19.4 |
|  | 17 | 12.6 | 48.2 | 48.2 | 43.3 | 43.3 | 41.2 | 36.0 | 40.5 | 28.0 | 13.9 | 46.7 | 46.7 | 42.0 | 42.0 | 39.8 | 35.3 | 38.9 | 27.3 |
|  | 14 | 12.6 | 48.2 | 48.2 | 43.3 | 43.3 | 40.9 | 40.9 | 38.5 | 36.4 | 13.9 | 46.7 | 46.7 | 41.9 | 41.9 | 39.6 | 39.6 | 37.1 | 35.5 |
| 3.31 | 22 | 12.8 | 49.8 | 47.0 | 47.8 | 28.9 | 46.9 | 20.3 | — | — | 14.1 | 47.9 | 46.1 | 45.9 | 28.1 | 45.1 | 19.6 | — | — |
|  | 19 | 12.7 | 49.8 | 49.8 | 45.2 | 38.2 | 44.4 | 29.3 | 43.6 | 20.6 | 14 | 48.2 | 48.2 | 43.6 | 37.5 | 42.7 | 28.5 | 41.9 | 19.9 |
|  | 17 | 12.7 | 49.8 | 49.8 | 44.7 | 44.7 | 42.3 | 38.9 | 41.0 | 29.4 | 14 | 48.2 | 48.2 | 43.2 | 43.2 | 40.7 | 38.0 | 39.5 | 28.8 |
|  | 14 | 12.7 | 49.7 | 49.7 | 44.7 | 44.7 | 42.2 | 42.2 | 39.5 | 38.9 | 14 | 48.2 | 48.2 | 43.2 | 43.2 | 40.8 | 40.8 | 38.1 | 37.8 |
| При температуре на входе по сухому термометру 41°C | При температуре на входе по сухому термометру 46°C |
| 1.89 | 22 | 15.3 | 42.8 | 34.1 | 41.7 | 22.5 | — | — | — | — | 16.9 | 41.0 | 33.4 | 39.9 | 21.8 | 39.2 | 15.9 | — | — |
|  | 19 | 15.1 | 40.8 | 40.0 | 39.1 | 28.3 | 38.6 | 22.8 | — | — | 16.8 | 39.2 | 38.9 | 37.4 | 27.6 | 37.0 | 22.1 | 36.3 | 16.4 |
|  | 17 | 15.1 | 40.9 | 40.9 | 36.9 | 34.6 | 36.0 | 28.8 | 35.6 | 23.1 | 16.7 | 39.5 | 39.5 | 35.5 | 33.8 | 34.5 | 28.0 | 34.1 | 22.4 |
|  | 14 | 15.1 | 40.8 | 40.8 | 36.8 | 36.8 | 34.6 | 34.5 | 33.4 | 29.0 | 16.7 | 39.4 | 39.4 | 35.5 | 35.5 | 33.5 | 33.5 | 32.0 | 28.3 |
| 2.36 | 22 | 15.4 | 44.0 | 38.2 | 42.7 | 24.3 | 42.0 | 17.6 | — | — | 17 | 42.0 | 37.2 | 40.8 | 23.5 | 40.1 | 16.9 | — | — |
|  | 19 | 15.2 | 43.3 | 43.3 | 40.1 | 31.1 | 39.6 | 24.6 | 38.9 | 18.0 | 16.9 | 41.7 | 41.7 | 38.3 | 30.3 | 37.8 | 23.7 | 37.2 | 17.3 |
|  | 17 | 15.2 | 43.3 | 43.3 | 38.6 | 38.63 | 37.3 | 31.9 | 36.6 | 24.9 | 16.9 | 41.7 | 41.7 | 37.5 | 37.5 | 35.8 | 31.1 | 35.0 | 24.1 |
|  | 14 | 15.2 | 43.3 | 43.3 | 38.9 | 38.9 | 36.7 | 36.7 | 34.7 | 32.2 | 16.9 | 41.6 | 41.6 | 37.4 | 37.4 | 35.3 | 35.3 | 33.2 | 31.1 |
| 2.84 | 22 | 15.4 | 45.2 | 42.0 | 43.3 | 25.7 | 42.6 | 18.2 | — | — | 17 | 43.2 | 40.9 | 41.4 | 25.1 | 40.7 | 17.6 | — | — |
|  | 19 | 15.3 | 45.1 | 45.1 | 41.2 | 34.2 | 40.3 | 26.1 | 39.6 | 18.6 | 17 | 43.4 | 43.4 | 39.4 | 33.4 | 38.4 | 25.2 | 37.7 | 17.7 |
|  | 17 | 15.4 | 45.1 | 45.1 | 40.4 | 40.4 | 38.1 | 34.4 | 37.3 | 26.5 | 17 | 43.3 | 43.3 | 38.9 | 38.9 | 36.7 | 33.9 | 35.6 | 25.5 |
|  | 14 | 15.4 | 45.1 | 45.1 | 40.4 | 40.4 | 38.2 | 38.2 | 35.6 | 34.6 | 17 | 43.3 | 43.3 | 38.9 | 38.9 | 36.7 | 36.7 | 34.3 | 33.8 |
| 3.31 | 22 | 15.5 | 46.4 | 45.4 | 43.8 | 27.2 | 43.0 | 18.9 | — | — | 17.1 | 44.4 | 44.1 | 41.9 | 26.5 | 41.1 | 18.1 | — | — |
|  | 19 | 15.5 | 46.5 | 46.5 | 41.8 | 36.7 | 40.8 | 27.6 | 40.1 | 19.0 | 17.1 | 44.7 | 44.7 | 39.9 | 35.5 | 38.9 | 26.8 | 38.2 | 18.4 |
|  | 17 | 15.5 | 46.5 | 46.5 | 41.7 | 41.7 | 39.0 | 36.9 | 37.8 | 27.8 | 17.1 | 44.7 | 44.7 | 40.0 | 40.0 | 37.4 | 36.1 | 36.1 | 27.0 |
|  | 14 | 15.5 | 46.4 | 46.4 | 41.6 | 41.6 | 39.2 | 39.2 | 36.9 | 36.9 | 17.1 | 44.7 | 44.7 | 40.0 | 40.0 | 37.7 | 37.7 | 35.5 | 35.5 |

Расход воздуха в кубических метрах в секунду;

ТKW= Полная холодопроизводительность в кВт;

SKW= Холодопроизводительность по явному теплу в кВт;

кВт= Входная (потребляемая мощность) в кВт;

EWB °С = Температура на испарителе по мокрому термометру,  °C

ТАБЛИЦА 11: ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БРУТТО И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ УСТАНОВОК Н5СЕ с К3EU180

| Воздух на испарительном теплообменнике | Температура воздуха на конденсаторном теплообменнике |
| --- | --- |
|  | 29°C | 35°C |
| Расход воздуха, куб.м/сек | Температура по мокрому термометру, °С | Полная произво дитель ность1 (кВт) | Входная мощность 2 (кВт) | Производительность по явному теплу (кВт)* Возврат по сухому термометру (°С) | Полная произво дитель ность1 (кВт) | Входная мощность 2 (кВт) | Производительность по явному теплу (кВт)* Возврат по сухому термометру (°С) |
|  |  |  |  | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 |  |  | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 |
| 1.9 | 22 | 52.3 | 17.3 | 30.3 | 27.0 | 23.6 | 20.3 | 16.9 | - | - | 50.7 | 19.0 | 13.8 | 28.8 | 23.8 | 18.8 | 13.8 | - | - |
|  | 20 | 49.1 | 17.0 | 37.2 | 33.9 | 30.6 | 27.2 | 229 | 20.5 | 17.2 | 47.4 | 18.6 | 39.2 | 19.2 | 29.2 | 214.2 | 19.2 | 14.2 | 9.2 |
|  | 17 | 44.7 | 16.7 | 43.4 | 40.0 | 36.7 | 33.3 | 30.0 | 26.7 | 23.3 | 43.2 | 18.2 | 43.2 | 41.8 | 36.8 | 31.8 | 26.7 | 21.7 | 16.7 |
|  | 14 | 44.9 | 16.7 | 44.9 | 44.1 | 29.8 | 37.4 | 34.1 | 30.7 | 27.4 | 44.0 | 18.3 | 44.0 | 44.0 | 39.8 | 29.8 | 29.8 | 24.8 | 19.8 |
| 2.4 | 22 | 58.3 | 17.6 | 35.5 | 31.3 | 27.1 | 22.8 | 18.6 | - | - | 56.3 | 19.2 | 35.2 | 31.0 | 26.8 | 22.6 | 18.3 | - | - |
|  | 20 | 54.7 | 17.3 | 43.5 | 39.3 | 35.0 | 30.8 | 26.6 | 22.3 | 18.1 | 52.5 | 18.9 | 41.3 | 37.1 | 32.9 | 28.7 | 24.4 | 20.2 | 16.0 |
|  | 17 | 49.9 | 16.9 | 49.2 | 46.3 | 42.0 | 37.8 | 33.6 | 29.3 | 25.1 | 47.9 | 18.5 | 47.9 | 45.6 | 41.4 | 37.2 | 32.9 | 28.7 | 24.5 |
|  | 14 | 50.1 | 16.9 | 50.1 | 49.7 | 46.7 | 42.5 | 38.3 | 34.0 | 29.8 | 48.8 | 18.5 | 48.8 | 48.6 | 44.8 | 40.6 | 36.4 | 32.2 | 28.0 |
| 2.8 | 22 | 64.3 | 17.8 | 40.8 | 35.6 | 30.5 | 25.7 | 40.83 | - | - | 61.8 | 19.5 | 36.6 | 29.72 | 29.7 | 26.3 | 22.9 | - | - |
|  | 20 | 60.3 | 17.5 | 49.8 | 44.6 | 39.5 | 34.8 | 29.4 | 24.0 | 19.0 | 57.7 | 19.1 | 43.4 | 39.9 | 36.5 | 33.1 | 29.7 | 26.3 | 22.9 |
|  | 17 | 55.0 | 17.2 | 55.0 | 52.5 | 47.4 | 42.3 | 37.2 | 32.0 | 26.9 | 52.6 | 18.7 | 52.6 | 49.4 | 46.0 | 42.6 | 39.1 | 35.7 | 32.3 |
|  | 14 | 55.2 | 17.2 | 55.2 | 55.2 | 52.7 | 47.6 | 52.74 | 37.3 | 32.2 | 53.6 | 18.8 | 53.6 | 53.2 | 49.8 | 46.4 | 43.0 | 39.6 | 36.1 |
| 3.0 | 22 | 64.7 | 17.8 | 41.9 | 36.5 | 31.1 | 25.7 | 20.3 | - | - | 62.0 | 19.5 | 40.3 | 35.7 | 31.2 | 26.6 | 22.1 | - | - |
|  | 20 | 60.7 | 17.5 | 51.0 | 45.6 | 40.2 | 34.8 | 29.4 | 24.0 | 18.6 | 57.9 | 19.1 | 47.4 | 42.8 | 38.3 | 33.7 | 29.2 | 24.6 | 20.1 |
|  | 17 | 55.3 | 17.2 | 55.3 | 52.7 | 48.3 | 42.9 | 37.5 | 32.1 | 26.7 | 52.7 | 18.7 | 52.7 | 51.1 | 48.2 | 43.6 | 39.1 | 34.5 | 30.0 |
|  | 14 | 55.6 | 17.2 | 55.6 | 55.6 | 53.6 | 48.2 | 42.8 | 37.4 | 32.0 | 53.8 | 18.8 | 53.8 | 53.6 | 51.8 | 42.83 | 42.8 | 38.2 | 33.7 |
| 3.1 | 22 | 65.1 | 17.8 | 43.0 | 37.3 | 31.6 | 25.9 | 20.3 | - | - | 62.9 | 19.5 | 43.9 | 38.3 | 32.6 | 26.9 | 21.2 | - | - |
|  | 20 | 61.1 | 17.5 | 52.3 | 46.6 | 40.9 | 35.3 | 29.6 | 23.9 | 18.2 | 58.0 | 19.1 | 51.4 | 45.7 | 40.0 | 34.3 | 28.7 | 23.0 | 17.3 |
|  | 17 | 55.7 | 17.2 | 55.7 | 54.8 | 49.1 | 43.4 | 37.8 | 32.1 | 26.4 | 52.9 | 18.7 | 52.9 | 52.9 | 50.4 | 44.7 | 39.0 | 33.3 | 27.7 |
|  | 14 | 55.9 | 17.2 | 55.9 | 55.9 | 54.6 | 36.9 | 43.2 | 37.6 | 31.9 | 53.9 | 18.8 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 48.2 | 42.5 | 36.9 | 31.2 |
|  | 41°C | 46°C |
| 1.9 | 22 | 49.6 | 20.9 | 32.9 | 27.8 | 22.8 | 17.8 | 12.8 | - | - | 48.4 | 22.8 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 16.9 | 11.9 | - | - |
|  | 20 | 46.1 | 20.5 | 38.9 | 33.9 | 28.9 | 23.9 | 18.8 | 13.8 | 8.8 | 44.8 | 22.5 | 58.5 | 13.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 13.5 | 8.5 |
|  | 17 | 42.6 | 20.2 | 42.6 | 42 | 36.2 | 31.2 | 26.1 | 21.1 | 16.1 | 42.1 | 22.2 | 42.1 | 40.6 | 35.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 15.5 |
|  | 14 | 43.2 | 20.1 | 43.2 | 42.3 | 22.7 | 32.7 | 27.7 | 22.7 | 17.7 | 42.3 | 22.0 | 42.3 | 25.6 | 35.6 | 25.6 | 25.6 | 20.6 | 15.6 |
| 2.4 | 22 | 54.1 | 21.1 | 34.2 | 29.9 | 25.7 | 21.5 | 17.3 | - | - | 52.0 | 23.0 | 33.1 | 28.9 | 24.7 | 20.5 | 16.3 | - | - |
|  | 20 | 50.4 | 23.8 | 41.0 | 36.7 | 32.5 | 28.3 | 24.1 | 19.9 | 15.7 | 48.2 | 22.7 | 40.6 | 36.4 | 32.2 | 28.0 | 23.8 | 19.6 | 15.3 |
|  | 17 | 46.6 | 20.5 | 46.6 | 45.0 | 40.8 | 36.5 | 32.3 | 28.1 | 23.9 | 45.3 | 22.4 | 35.93 | 44.4 | 40.1 | 35.9 | 31.7 | 27.5 | 23.3 |
|  | 14 | 47.1 | 20.4 | 47.1 | 46.5 | .245 | 38.3 | 34.1 | 29.9 | 25.7 | 45.5 | 27.2 | 45.5 | 44.4 | 40.2 | 36.0 | 31.8 | 27.6 | 23.3 |
| 2.8 | 22 | 58.7 | 21.4 | 35.5 | 32.0 | 28.6 | 25.2 | 21.8 | - | - | 55.6 | 23.3 | 34.3 | 30.9 | 27.5 | 24.1 | 20.7 | - | - |
|  | 20 | 54.6 | 21.0 | 43.0 | 39.6 | 36.2 | 32.8 | 29.4 | 35.9 | 51.5 | 51.5 | 22.9 | 42.7 | 39.3 | 35.9 | 32.4 | 29.0 | 25.6 | 22.2 |
|  | 17 | 50.5 | 20.7 | 50.5 | 48.8 | 45.3 | 41.9 | 38.5 | 31.1 | 31.7 | 48.4 | 22.7 | 48.4 | 41 | 44.7 | 41.3 | 37.9 | 34.5 | 31.1 |
|  | 14 | 51.1 | 20.6 | 51.1 | 50.7 | 47.3 | 43.9 | 40.5 | 37.1 | 33.6 | 48.6 | 22.5 | 48.6 | 48.2 | 44.8 | 41.4 | 38.0 | 34.5 | 31.1 |
| 3.0 | 22 | 59.0 | 21.3 | 38.7 | 34.2 | 29.7 | 25.1 | 20.6 | - | - | 56.0 | 23.2 | 37.2 | 32.7 | 28.1 | 23.6 | 19.0 | - | - |
|  | 20 | 54.9 | 21.0 | 46.6 | 42.0 | 37.5 | 32.9 | 28.4 | 23.8 | 19.3 | 51.9 | 22.9 | 45.8 | 41.2 | 36.7 | 32.1 | 27.6 | 23.0 | 18.5 |
|  | 17 | 50.8 | 20.7 | 50.8 | 49.9 | 47.0 | 42.4 | 37.9 | 33.3 | 28.8 | 48.8 | 22.6 | 48.8 | 48.7 | 45.7 | 41.2 | 36.7 | 32.1 | 27.6 |
|  | 14 | 51.4 | 20.6 | 51.4 | 51.42 | 48.8 | 41.3 | 39.7 | 35.2 | 30.6 | 49.0 | 22.4 | 49.0 | 48.8 | 45.8 | 41.3 | 36.7 | 32.2 | 27.6 |
| 3.1 | 22 | 59.3 | 21.3 | 42.0 | 36.3 | 30.7 | 25.0 | 19.3 | - | - | 56.5 | 23.2 | 40.1 | 34.4 | 28.8 | 23.1 | 17.4 | - | - |
|  | 20 | 55.2 | 21.0 | 50.1 | 44.4 | 38.8 | 33.1 | 27.4 | 21.7 | 16.1 | 52.4 | 22.8 | 48.8 | 43.2 | 37.5 | 31.8 | 26.1 | 20.5 | 14.8 |
|  | 17 | 51.0 | 20.6 | 51.0 | 51.0 | 48.6 | 42.9 | 37.2 | 31.5 | 25.9 | 49.2 | 22.6 | 49.2 | 49.2 | 46.8 | 41.1 | 35.4 | 29.7 | 24.1 |
|  | 14 | 51.7 | 20.6 | 51.7 | 51.7 | 50.4 | 44.7 | 39.0 | 33.3 | 27.7 | 49.4 | 224 | 49.4 | 49.4 | 46.8 | 41.2 | 35.5 | 29.8 | 24.1 |
|  | 52°C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 22 | 47.2 | 24.7 | 30.9 | 25.9 | 20.9 | 15.9 | 10.9 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 43.6 | 24.4 | 38.2 | 28.2 | 28.2 | 23.2 | 18.1 | 13.1 | 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 41.6 | 24.2 | 41.6 | 40.0 | 35.0 | 29.9 | 24.9 | 19.9 | 14.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 41.5 | 23.9 | 41.5 | 38.9 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 18.5 | 13.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 22 | 49.8 | 25.0 | 32.1 | 27.9 | 23.7 | 19.4 | 15.2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 46.0 | 24.6 | 40.3 | 36.1 | 31.8 | 27.6 | 23.4 | 19.2 | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 43.9 | 24.4 | 43.9 | 43.7 | 39.5 | 35.3 | 31.1 | 26.9 | 22.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 43.8 | 24.1 | 43.8 | 42.3 | 37.9 | 33.7 | 29.5 | 25.2 | 21.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 22 | 52.4 | 2.42 | 33.2 | 29.8 | 26.4 | 23.0 | 19.6 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 48.4 | 24.9 | 42.4 | 38.9 | 35.5 | 32.1 | 28.7 | 25.3 | 21.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 46.3 | 24.7 | 46.3 | 46.3 | 44.1 | 40.7 | 37.3 | 33.9 | 30.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 46.1 | 24.3 | 46.1 | 45.7 | 42.3 | 38.9 | 35.4 | 32.0 | 28.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | 22 | 53.0 | 25.1 | 35.7 | 31.2 | 26.6 | 22.1 | 17.5 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 49.0 | 24.8 | 45.0 | 40.4 | 35.9 | 31.3 | 26.8 | 22.2 | 17.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 46.8 | 24.6 | 46.8 | 46.8 | 44.5 | 40.0 | 35.4 | 30.9 | 26.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 46.7 | 24.2 | 46.7 | 46.4 | 42.8 | 38.2 | 33.7 | 29.2 | 24.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 22 | 53.6 | 25.0 | 38.2 | 32.5 | 26.8 | 21.2 | 15.5 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 49.6 | 24.7 | 47.6 | 41.9 | 36.2 | 30.6 | 24.9 | 19.2 | 13.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 47.4 | 24.5 | 47.4 | 47.4 | 45.0 | 39.3 | 33.6 | 27.9 | 22.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 47.2 | 24.2 | 47.2 | 47.2 | 43.3 | 37.6 | 32.0 | 26.3 | 20.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- В таблице указаны значения холодопроизводительности-брутто. Для расчета холодопроизводительности- нетто вычтите из приведенного значения величину мощности электродвигателя вентилятора приточного воздуха, выраженную в МВН (Британские тепловые единицы в час х 103) (МВН = 3.415 х кВт). Используйте соответствующую таблицу производительности вентилятора, чтобы определить мощность электродвигателя (кВт) вентилятора приточного воздуха.

- Указанные значения учитывают мощность электродвигателей вентилятора конденсатора (до 1 кВт) и электродвигателей компрессоров, но не учитывают мощность электродвигателя вентилятора приточного воздуха.

ТАБЛИЦА 12: ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БРУТТО И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ УСТАНОВОК Н5СЕ240 с L*EU240

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

| Воздух на испарительном теплообменнике | Температура воздуха на конденсаторном теплообменнике |
| --- | --- |
|  | 29°C | 35°C |
| Расход воздуха, куб.м/сек | Температура по мокрому термометру, °С | Полная произво дитель ность1 (кВт) | Входная мощ ность 2 (кВт) | Производительность по явному теплу (кВт)* Возврат по сухому термометру (°С) | Полная произво дитель ность1 (кВт) | Входная мощ ность 2 (кВт) | Производительность по явному теплу (кВт)* Возврат по сухому термометру (°С) |
|  |  |  |  | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 |  |  | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 |
| 2.8 | 22 | 71.5 | 21.8 | 45.6 | 40.6 | 35.5 | 30.5 | 25.5 | - | - | 70.4 | 23.8 | 43.6 | 38.6 | 33.6 | 28.6 | 23.5 | - | - |
|  | 20 | 67.1 | 21.2 | 53.9 | 48.9 | 43.9 | 48.9 | 32.9 | 48.9 | 23.8 | 64.3 | 23.2 | 37.9 | 47.9 | 37.9 | 37.9 | 32.9 | 27.9 | 22.8 |
|  | 17 | 61.4 | 20.7 | 61.4 | 57.8 | 52.8 | 47.8 | 42.8 | 37.8 | 32.7 | 60.0 | 22.5 | 60.0 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 37.1 | 32.1 |
|  | 14 | 62.7 | 20.7 | 62.7 | 60.2 | 55.2 | 50.2 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 61.4 | 22.5 | 61.4 | .838 | 838 | 38.8 | 43.8 | 38.8 | 33.8 |
| 3.3 | 22 | 74.2 | 21.9 | 50.2 | 44.3 | 38.4 | 32.5 | 26.5 | - | - | 72.1 | 23.9 | 47.9 | 42.0 | 36.1 | 30.1 | 24.2 | - | - |
|  | 20 | 69.6 | 21.3 | 59.2 | 53.3 | 47.4 | 41.5 | 35.6 | 29.6 | 23.7 | 65.9 | 23.3 | 57.9 | 52.0 | 46.1 | 40.1 | 34.2 | 28.3 | 22.4 |
|  | 17 | 63.6 | 20.8 | 63.6 | 61.8 | 57.0 | 51.1 | 45.2 | 39.3 | 33.3 | 61.5 | 22.7 | 61.5 | 60.0 | 56.0 | 50.1 | 44.1 | 38.2 | 32.3 |
|  | 14 | 65.0 | 20.8 | 65.0 | 63.7 | 59.6 | 53.7 | 47.7 | 41.8 | 35.9 | 62.9 | 22.6 | 62.9 | 61.6 | 57.8 | 51.9 | 45.9 | 40.0 | 34.1 |
| 3.8 | 22 | 76.8 | 22.0 | 54.9 | 48.1 | 52.2 | 34.4 | 27.6 | - | - | 73.8 | 24.1 | 52.2 | 45.4 | 38.5 | 31.7 | 24.9 | - | - |
|  | 20 | 72.0 | 21.3 | 64.6 | 57.7 | 50.9 | 44.1 | 37.2 | 30.4 | 23.6 | 67.4 | 23.4 | 62.9 | 56.1 | 49.2 | 42.4 | 35.6 | 28.7 | 21.9 |
|  | 17 | 65.9 | 20.8 | 65.9 | 65.9 | 61.3 | 54.4 | 47.6 | 40.8 | 33.9 | 62.9 | 22.8 | 62.9 | 62.9 | 59.8 | 53.0 | 46.2 | 39.4 | 32.5 |
|  | 14 | 67.3 | 20.9 | 67.3 | 67.3 | 64.0 | 57.2 | 50.3 | 43.5 | 36.7 | 64.4 | 22.8 | 64.4 | 64.4 | 61.8 | 54.9 | 48.1 | 41.3 | 34.4 |
| 4.3 | 22 | 77.7 | 21.9 | 59.3 | 51.6 | 43.8 | 36.0 | 28.2 | - | - | 75.7 | 23.9 | 56.8 | 49.0 | 41.3 | 33.5 | 25.7 | - | - |
|  | 20 | 72.8 | 21.2 | 69.1 | 61.8 | 54.0 | 46.3 | 38.5 | 30.7 | 22.9 | 69.2 | 23.3 | 66.9 | 60.5 | 52.7 | 44.9 | 37.1 | 29.4 | 21.6 |
|  | 17 | 66.6 | 20.7 | 66.6 | 66.6 | 64.3 | 56.5 | 48.8 | 41.0 | 33.2 | 64.6 | 22.7 | 64.6 | 64.6 | 63.0 | 55.2 | 47.5 | 39.7 | 31.9 |
|  | 14 | 68.1 | 20.7 | 68.1 | 68.1 | 66.4 | 58.7 | 50.9 | 43.1 | 35.3 | 66.1 | 22.6 | 66.1 | 66.1 | 64.7 | 57.0 | 49.2 | 41.4 | 33.6 |
| 4.7 | 22 | 78.6 | 21.7 | 63.8 | 55.0 | 46.3 | 37.6 | 28.8 | - | - | 77.6 | 23.8 | 61.4 | 52.7 | 44.0 | 35.2 | 26.5 | - | - |
|  | 20 | 73.7 | 21.1 | 73.7 | 65.9 | 57.2 | 48.4 | 39.7 | 31.0 | 22.3 | 70.9 | 23.1 | 70.9 | 64.9 | 56.2 | 47.4 | 38.7 | 30.0 | 21.2 |
|  | 17 | 67.4 | 20.6 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 58.7 | 49.9 | 41.2 | 32.5 | 66.2 | 22.5 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 57.4 | 48.7 | 40.0 | 31.3 |
|  | 14 | 68.9 | 20.6 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 60.1 | 51.4 | 67.7 | 33.9 | 67.7 | 22.5 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 59.0 | 50.3 | 41.5 | 32.8 |
|  | 41°C | 46°C |
| 2.8 | 22 | 66.8 | 26.1 | 42.3 | 37.3 | 32.3 | 27.3 | 22.3 | - | - | 63.2 | 28.5 | 41.1 | 36.1 | 31.0 | 26.0 | 21.0 | - | - |
|  | 20 | 61.2 | 25.5 | 51.7 | 46.7 | 41.7 | 36.7 | 31.6 | 26.6 | 21.6 | 58.2 | 27.9 | 50.5 | 45.4 | 40.4 | 35.4 | 30.4 | 25.4 | 20.4 |
|  | 17 | 57.5 | 24.9 | 57.5 | 55.3 | 50.3 | 55.3 | 40.2 | 35.2 | 30.2 | 54.9 | 27.2 | 54.9 | 53.4 | 48.4 | 43.4 | 38.4 | 33.4 | 28.4 |
|  | 14 | 59.8 | 25.0 | 59.8 | 56.4 | 51.4 | 46.4 | 41.4 | 36.4 | 31.4 | 58.1 | 27.4 | 58.1 | 54.0 | 49.0 | 44.0 | 39.0 | 34.0 | 29.0 |
| 3.3 | 22 | 68.5 | 26.2 | 46.6 | 40.7 | 34.8 | 28.8 | 22.9 | - | - | 64.9 | 28.5 | 45.3 | 39.4 | 33.5 | 27.6 | 21.6 | - | - |
|  | 20 | 62.8 | 25.6 | 56.7 | 50.8 | 44.8 | 38.9 | 33.0 | 21.1 | 21.1 | 59.7 | 27.9 | 55.5 | 49.5 | 43.6 | 37.7 | 31.8 | 25.8 | 19.9 |
|  | 17 | 58.9 | 25.0 | 58.9 | 57.8 | 54.1 | 48.2 | 42.3 | 36.3 | 30.4 | 56.3 | 27.3 | 56.3 | 55.6 | 52.2 | 46.3 | 40.4 | 34.4 | 28.5 |
|  | 14 | 61.3 | 25.1 | 61.3 | 59.6 | 55.3 | 49.4 | 43.5 | 37.6 | 31.6 | 59.6 | 27.5 | 59.6 | 57.6 | 52.8 | 46.9 | 41.0 | 35.1 | 29.2 |
| 3.8 | 22 | 70.2 | 26.3 | 50.9 | 44.1 | 37.2 | 30.4 | 23.6 | - | - | 66.5 | 28.6 | 49.6 | 42.8 | 35.9 | 29.1 | 22.3 | - | - |
|  | 20 | 64.3 | 25.7 | 61.7 | 54.8 | 48.0 | 41.2 | 34.3 | 27.5 | 20.7 | 61.2 | 28.0 | 60.4 | 53.6 | 46.8 | 39.9 | 33.1 | 26.3 | 19.5 |
|  | 17 | 60.4 | 25.1 | 60.4 | 60.4 | 57.9 | 51.1 | 44.3 | 37.4 | 30.6 | 57.8 | 27.4 | 57.8 | 57.8 | 56.0 | 49.2 | 42.3 | 35.5 | 28.7 |
|  | 14 | 62.8 | 25.2 | 62.8 | 62.8 | 59.2 | 52.4 | 45.6 | 38.7 | 31.9 | 61.2 | 27.5 | 61.2 | 61.2 | 56.7 | 49.9 | 43.0 | 36.2 | 29.4 |
| 4.3 | 22 | 72.2 | 26.2 | 55.6 | 47.8 | 40.1 | 32.3 | 24.5 | - | - | 68.7 | 28.4 | 54.4 | 46.6 | 38.9 | 31.1 | 23.3 | - | - |
|  | 20 | 66.2 | 25.5 | 64.9 | 59.4 | 51.6 | 43.9 | 36.1 | 28.3 | 20.5 | 63.2 | 27.8 | 62.8 | 58.4 | 50.6 | 42.8 | 35.0 | 27.3 | 19.5 |
|  | 17 | 62.1 | 24.9 | 62.1 | 62.1 | 60.9 | 53.1 | 45.3 | 37.5 | 29.8 | 59.6 | 27.2 | 59.6 | 59.6 | 58.7 | 51.0 | 43.2 | 35.4 | 27.6 |
|  | 14 | 64.6 | 25.0 | 64.6 | 64.6 | 62.8 | 55.0 | 47.3 | 39.5 | 31.7 | 63.1 | 27.4 | 63.1 | 63.1 | 60.9 | 53.1 | 45.3 | 37.5 | 29.8 |
| 4.7 | 22 | 74.2 | 26.0 | 60.3 | 51.6 | 42.9 | 34.1 | 25.4 | - | - | 70.8 | 28.2 | 59.2 | 50.5 | 41.8 | 33.1 | 24.3 | - | - |
|  | 20 | 68.0 | 25.4 | 68.0 | 64.0 | 55.3 | 46.6 | 37.8 | 29.1 | 20.4 | 65.2 | 27.6 | 65.2 | 63.1 | 54.4 | 45.7 | 37.0 | 28.2 | 19.5 |
|  | 17 | 63.8 | 24.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 55.1 | 46.4 | 37.6 | 28.9 | 61.5 | 27.0 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 52.8 | 44.0 | 35.3 | 26.6 |
|  | 14 | 66.4 | 24.8 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 57.7 | 48.9 | 40.2 | 31.5 | 65.1 | 27.2 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 56.4 | 47.6 | 38.9 | 30.2 |
|  | 52°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 22 | 59.6 | 30.8 | 39.8 | 34.8 | 29.8 | 24.8 | 19.8 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 55.1 | 30.2 | 49.2 | 44.2 | 49.2 | 34.2 | 29.2 | 24.2 | 19.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 52.4 | 29.6 | 52.4 | 51.5 | 36.5 | 41.5 | 36.5 | 31.5 | 26.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 56.5 | 29.9 | 56.5 | 51.6 | 46.6 | 41.6 | 36.6 | 31.6 | 26.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 22 | 61.2 | 30.8 | 44.0 | 38.1 | 32.2 | 26.3 | 20.4 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 56.6 | 30.2 | 54.2 | 48.3 | 42.4 | 36.5 | 30.5 | 24.6 | 18.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 53.8 | 29.6 | 53.8 | 53.4 | 50.3 | 44.4 | 38.5 | 32.5 | 26.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 58.0 | 29.9 | 58.0 | 55.6 | 50.4 | 44.4 | 38.5 | 32.6 | 26.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 22 | 62.9 | 30.9 | 48.3 | 41.4 | 34.6 | 27.8 | 20.9 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 58.1 | 30.3 | 58.1 | 52.4 | 45.6 | 38.7 | 31.9 | 25.1 | 18.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 55.2 | 29.7 | 55.2 | 55.2 | 54.1 | 47.2 | 40.4 | 33.6 | 26.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 59.5 | 29.9 | 59.5 | 59.5 | 54.1 | 47.3 | 40.5 | 33.6 | 26.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 22 | 65.1 | 30.7 | 53.2 | 45.4 | 37.7 | 29.9 | 22.1 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 60.2 | 30.1 | 60.2 | 57.3 | 49.5 | 41.8 | 34.0 | 26.2 | 18.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 57.2 | 29.5 | 57.2 | 57.2 | 56.6 | 48.8 | 41.0 | 33.3 | 25.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 61.6 | 29.7 | 61.6 | 61.6 | 58.9 | 51.2 | 43.4 | 35.6 | 27.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 22 | 67.4 | 30.5 | 58.2 | 49.4 | 40.7 | 32.0 | 23.2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 62.3 | 29.9 | 62.3 | 62.3 | 53.5 | 44.8 | 36.1 | 27.4 | 18.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 59.2 | 29.3 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 50.4 | 41.7 | 33.0 | 24.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 63.8 | 29.5 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 55.0 | 46.3 | 37.6 | 28.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- В таблице указаны значения холодопроизводительности-брутто. Для расчета холодопроизводительности- нетто вычтите из приведенного значения величину мощности электродвигателя вентилятора приточного воздуха, выраженную в МВН (Британские тепловые единицы в час х 103) (МВН = 3.415 х кВт). Используйте соответствующую таблицу производительности вентилятора, чтобы определить мощность электродвигателя (кВт) вентилятора приточного воздуха.

- Указанные значения учитывают мощность электродвигателей вентилятора конденсатора (доходит до 1 кВт) и электродвигателей компрессоров, но не учитывают мощность электродвигателя вентилятора приточного воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – АГРЕГАТЫ от Н*СЕ150 до 240

1. 	Общие требования

- Установки изготовлены на заводе, имеющем сертификат соответствия стандарту  контроля качества при производстве ISO 9002.

- Упаковка установки рассчитана на хранение оборудования на улице.

- Срок действия гарантийных обязательств на всю установку составляет 1 год, плюс дополнительные 4 года гарантии на компрессоры.

- Оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями стандарта ARI 340/360 по программе сертификации оборудования типа «Unitary».

2. 	Кожух установки

- Кожух изготовлен из оцинкованной стали калибра 18, с лакокрасочным покрытием, способным выдержать воздействие соленых брызг в течение не менее 750 часов (по нормам стандарта ASTM B117).

- Крепежные болты кожуха выдерживают воздействие соленых брызг в течение не менее 750 часов (по нормам стандарта ASTM B117).

- Съемные панели обеспечивают доступ ко всем внутренним элементам во время проведения сервисных работ и технического обслуживания.

- В кожухе предусмотрена отдельная панель доступа в секцию устройств управления и автоматики. Поэтому во время выполнения сервисных работ расход воздуха через установку не будет изменяться.

- Горизонтальные балки, закрепленные в основании, с прорезями для 3-х ходового захвата автопогрузчика  упрощают монтаж.

3. 	Компрессор

- Герметичный спиральный компрессор.

- Компрессор оборудован устройством защиты от перегрузки.

- Нагреватель картера предотвращает накопление хладагента в компрессорном масле. Предусмотрена возможность замены нагревателя картера на объекте. Выполнение этой операции не требует извлечения (слива) хладагента из установки.

- Для минимизации передачи шума и вибраций используются амортизаторы (виброгасители) из неопрена.

- Компрессорный блок состоит из двух ступеней. Разгружение выполняется путем отключения одного из компрессоров.

4. 	Конденсатор и вентиляторы

- Прямоприводные вентиляторы конденсаторы лопастного типа нагнетают воздух вертикально вверх.

- Электродвигатели вентиляторов оборудованы шаровыми подшипниками продолжительной смазки устойчивыми к износу во время циклов пуска и останова. Электродвигатели оборудованы встроенным устройством защиты от перегрузки.

- Теплообменник изготовлен из медных труб, механически впресованных в блок алюминиевых ламелей. Теплообменник оборудован встроенным переохладителем.

5. 	Контур циркуляции хладагента – Система охлаждения включает в себя следующие элементы и функции:

- Устройства блокировки по высокому и низкому давлению.

- Сервисные вентили на линии всасывания и на жидкостной линии (упрощают проведение монтажа и извлечение хладагента).

- Отверстия для установки линий подключения внешних манометров (упрощают сервисное обслуживание).

- Фильтр осушитель поставляется внутри установки и монтируется на объекте.

- Начальная заправка хладагента R-22.

6. 	Устройства управления – Система регулирования агрегата включает в себя следующие функции:

- Самостоятельная низковольтная цепь управления, защищенная с помощью сбрасываемого автоматического выключателя, установленного на стороне 24 Вольта трансформатора.

- Установка имеет цепь блокировки, которая обеспечивает возможность выполнения сброса (на термостате, смонтированном в зоне, или на установке) при срабатывании любого из стандартных устройств защиты и при останове компрессора.

- Реле низкого давления / потери заправки хладагента; Реле высокого давления. Если срабатывает одно из перечисленных выше устройств защиты, начинает мигать светодиодный индикатор, на котором высвечивается диагностический код сработавшего устройства защиты.

- Установка имеет функцию «АВТОМАТИЧЕСКОГО СБРОСА» блокировки компрессора по высокой температуре и срабатыванию токовой защиты.

- Управление установкой может осуществляться с помощью термостата обычной конструкции и с помощью управляющих сигналов низкого напряжения, подаваемых на соответствующие клеммы.

- Плата регулирования установки имеет встроенную функцию самодиагностики и высвечивает на дисплее код отказа.

- Устройства регулирования стандартного исполнения включают в себя функцию защиты от слишком частых включений и  низкого напряжения в сети питания.

- Плата регулирования выполняет независимый мониторинг состояния каждого из устройств защиты.

- Плата регулирования сохраняет 5 кодов отказов в энергонезависимой памяти. Эти данные не стираются при аварийном отключении электропитания установки.

7. 	Электротехническая часть

- Напряжение электропитания установки составляет _______ Вольт, 3 фазы. Предусмотрен одноточечный ввод электропитания.

- В цепи регулирования установки предусмотрен трансформатор 24 Вольта, типоразмер которого достаточен для управления вентилятором внутреннего размещения.

- Все электродвигатели вентиляторов конденсатора и вторичная обмотка всех трансформаторов должны быть заземлены.

8. 	Дополнительные комплектующие блоки и опции

- Защитное ограждение конденсаторного теплообменника. Декоративная решетка монтируется на установках на объекте и обеспечивает дополнительную защиту теплообменника.

- Феноловое покрытие конденсаторного теплообменника: Четырехслойное фенольное покрытие обеспечивает более продолжительный срок эксплуатации конденсаторных теплообменниках в условиях наличия коррозионно-агрессивной среды.

___________________________________________________________________________________

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного оповещения.

Отпечатано в США.

Название документа: 293943-XTG-A-0307

Заменяет документ: 246667/036-21231-001-A-0402

Copyright © by Unitary Products Group 2007.

# Text boxes

1

2

3

4

6

5