## Summary
ESEER
Efficiency Level | Model | Standard Unit | LS Unit
SE | YLAA0180SE | 3.9512 | 3.8752
| YLAA0210SE | 3.4221 | 3.3365
| YLAA0240SE | 3.6512 | 3.6739
| YLAA0285SE | 4.0902 | 4.0105
| YLAA0320SE | 3.9703 | 3.8853
| YLAA0360SE | 3.9438 | 3.9586
| YLAA0400SE | 3.7872 | 3.7861
| YLAA0435SE | 3.9195 | 3.8867
| YLAA0485SE | 3.8266 | 3.7964
| YLAA0195HE | 4.3879 | 4.2641
HE | YLAA0260HE | 4.7176 | 4.5949
| YLAA0300HE | 4.1384 | 4.2193
| YLAA0350HE | 3.9875 | 4.0116
| YLAA0390HE | 4.1457 | 4.2152
| YLAA0440HE | 4.1422 | 4.1937
| YLAA0455HE | 4.1656 | 4.2158
| YLAA0515HE | 4.3319 | 4.3734

## YLAA0180SE
| Raw Data | [6 empty] | Raw Data
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage5
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 178.3 | 143.4 | 113 | 69.6 | 38.3 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 176.2 | 142.5 | 112 | 69.1 | 37.8
|  | Power Input (kW) | 63.0035 | 48.6102 | 36.3344 | 23.2776 | 12.3151 |  | Power Input (kW) | 64.3066 | 49.308 | 36.8421 | 23.5034 | 12.5166
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 189.1 | 152.2 | 119.3 | 73.5 | 40.4 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 187.1 | 151.4 | 118.4 | 73.1 | 39.9
|  | Power Input (kW) | 57.303 | 44.3732 | 33.2312 | 21.1816 | 11.2535 |  | Power Input (kW) | 58.4687 | 44.7929 | 33.7322 | 21.437 | 11.4327
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 199.1 | 160.4 | 125.2 | 77.2 | 42.3 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 197.3 | 159.6 | 124.3 | 76.8 | 41.9
|  | Power Input (kW) | 52.1204 | 40.6076 | 30.5366 | 19.397 | 10.3171 |  | Power Input (kW) | 53.1806 | 41.0283 | 30.9204 | 19.5918 | 10.5013
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 208.4 | 167.9 | 130.5 | 80.6 | 44.2 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 206.6 | 167.2 | 129.7 | 80.2 | 43.8
|  | Power Input (kW) | 47.6888 | 37.3111 | 28.2468 | 17.8714 | 9.5878 |  | Power Input (kW) | 48.6118 | 37.6577 | 28.6313 | 18.0225 | 9.7333
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% |  | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 2.83 | 3.5083 | 4.0211 | 4.6081 |  |  |  | 2.74 | 3.4467 | 3.953 | 4.4994
| Formatted Data | [6 empty] | Formatted Data
| YLAA0180SE | [6 empty] | YLAA0180SE-LS
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 178 | 143 | 113 | 69.6 | 38.3 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 176 | 143 | 112 | 69.1 | 37.8
|  | Power Input (kW) | 63 | 48.6 | 36.3 | 23.3 | 12.3 |  | Power Input (kW) | 64.3 | 49.3 | 36.8 | 23.5 | 12.5
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 189 | 152 | 119 | 73.5 | 40.4 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 187 | 151 | 118 | 73.1 | 39.9
|  | Power Input (kW) | 57.3 | 44.4 | 33.2 | 21.2 | 11.3 |  | Power Input (kW) | 58.5 | 44.8 | 33.7 | 21.4 | 11.4
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 199 | 160 | 125 | 77.2 | 42.3 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 197 | 160 | 124 | 76.8 | 41.9
|  | Power Input (kW) | 52.1 | 40.6 | 30.5 | 19.4 | 10.3 |  | Power Input (kW) | 53.2 | 41 | 30.9 | 19.6 | 10.5
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 208 | 168 | 131 | 80.6 | 44.2 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 207 | 167 | 130 | 80.2 | 43.8
|  | Power Input (kW) | 47.7 | 37.3 | 28.2 | 17.9 | 9.59 |  | Power Input (kW) | 48.6 | 37.7 | 28.6 | 18 | 9.73
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% |  | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 2.83 | 3.5083 | 4.0211 | 4.6081 |  |  |  | 2.74 | 3.4467 | 3.953 | 4.4994
| ESEER |  | 3.9512 |  |  |  |  | ESEER |  | 3.8752
Back to Summary Page

## YLAA0210SE
| Raw Data | [5 empty] | Raw Data
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 195.5 | 132.8 | 99 | 27.6 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 192.1 | 132 | 97.2 | 27.6
|  | Power Input (kW) | 81.1203 | 49.368 | 38.5214 | 10.7393 |  | Power Input (kW) | 83.5217 | 49.8113 | 39.5122 | 10.6977
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 207.6 | 141.2 | 105.4 | 29.3 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 204.3 | 140.4 | 103.6 | 29.4
|  | Power Input (kW) | 73.879 | 45.1118 | 35.1333 | 9.7342 |  | Power Input (kW) | 75.948 | 45.5844 | 36.0976 | 9.7351
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 218.7 | 149 | 111.4 | 31 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 215.6 | 148.2 | 109.7 | 31
|  | Power Input (kW) | 67.2923 | 41.3889 | 32.2899 | 8.8571 |  | Power Input (kW) | 69.3248 | 41.7465 | 33.0422 | 8.8571
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 229 | 156.4 | 117 | 32.5 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 226.2 | 155.7 | 115.4 | 32.6
|  | Power Input (kW) | 61.5591 | 38.0535 | 29.6954 | 8.1047 |  | Power Input (kW) | 63.1844 | 38.4444 | 30.5291 | 8.1297
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 2.41 | 3.0893 | 3.4527 | 3.9772 |  |  | 2.3 | 3.044 | 3.3296 | 3.9037
| Formatted Data | [5 empty] | Formatted Data
| YLAA0210SE | [5 empty] | YLAA0210SE-LS
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 196 | 133 | 99 | 27.6 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 192 | 132 | 97.2 | 27.6
|  | Power Input (kW) | 81.1 | 49.4 | 38.5 | 10.7 |  | Power Input (kW) | 83.5 | 49.8 | 39.5 | 10.7
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 208 | 141 | 105 | 29.3 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 204 | 140 | 104 | 29.4
|  | Power Input (kW) | 73.9 | 45.1 | 35.1 | 9.73 |  | Power Input (kW) | 75.9 | 45.6 | 36.1 | 9.74
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 219 | 149 | 111 | 31 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 216 | 148 | 110 | 31
|  | Power Input (kW) | 67.3 | 41.4 | 32.3 | 8.86 |  | Power Input (kW) | 69.3 | 41.7 | 33 | 8.86
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 229 | 156 | 117 | 32.5 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 226 | 156 | 115 | 32.6
|  | Power Input (kW) | 61.6 | 38.1 | 29.7 | 8.1 |  | Power Input (kW) | 63.2 | 38.4 | 30.5 | 8.13
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 2.41 | 3.0893 | 3.4527 | 3.9772 |  |  | 2.3 | 3.044 | 3.3296 | 3.9037
| ESEER |  | 3.4221 |  |  |  | ESEER |  | 3.3365
Back to Summary Page

## YLAA0240SE
| Raw Data | [5 empty] | Raw Data
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 217.7 | 144.3 | 70.8 | 35.4 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 213.7 | 141.9 | 70 | 35
|  | Power Input (kW) | 80.9294 | 52.4727 | 24.1638 | 12.0819 |  | Power Input (kW) | 81.2548 | 52.5556 | 23.6486 | 11.8243
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 230.7 | 152.6 | 74.5 | 37.2 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 226.8 | 150.3 | 73.7 | 36.9
|  | Power Input (kW) | 73.7061 | 47.837 | 22.0414 | 11.0059 |  | Power Input (kW) | 74.1176 | 47.7143 | 21.4869 | 10.758
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 242.7 | 160.3 | 77.9 | 38.9 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 239 | 158.1 | 77.2 | 38.6
|  | Power Input (kW) | 67.4167 | 43.7978 | 20.2865 | 10.1302 |  | Power Input (kW) | 67.3239 | 43.5537 | 19.6438 | 9.8219
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 253.8 | 167.4 | 81 | 40.5 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 250.3 | 165.3 | 80.4 | 40.2
|  | Power Input (kW) | 61.9024 | 40.3373 | 18.8372 | 9.4186 |  | Power Input (kW) | 61.6502 | 39.9275 | 18.149 | 9.0745
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 2.69 | 3.1782 | 3.7383 | 4.3 |  |  | 2.63 | 3.133 | 3.7614 | 4.43
| Formatted Data | [5 empty] | Formatted Data
| YLAA0240SE | [5 empty] | YLAA0240SE-LS
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 218 | 144 | 70.8 | 35.4 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 214 | 142 | 70 | 35
|  | Power Input (kW) | 80.9 | 52.5 | 24.2 | 12.1 |  | Power Input (kW) | 81.3 | 52.6 | 23.6 | 11.8
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 231 | 153 | 74.5 | 37.2 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 227 | 150 | 73.7 | 36.9
|  | Power Input (kW) | 73.7 | 47.8 | 22 | 11 |  | Power Input (kW) | 74.1 | 47.7 | 21.5 | 10.8
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 243 | 160 | 77.9 | 38.9 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 239 | 158 | 77.2 | 38.6
|  | Power Input (kW) | 67.4 | 43.8 | 20.3 | 10.1 |  | Power Input (kW) | 67.3 | 43.6 | 19.6 | 9.82
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 254 | 167 | 81 | 40.5 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 250 | 165 | 80.4 | 40.2
|  | Power Input (kW) | 61.9 | 40.3 | 18.8 | 9.42 |  | Power Input (kW) | 61.7 | 39.9 | 18.1 | 9.07
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 2.69 | 3.1782 | 3.7383 | 4.3 |  |  | 2.63 | 3.133 | 3.7614 | 4.43
| ESEER |  | 3.6512 |  |  |  | ESEER |  | 3.6739
Back to Summary Page

## YLAA0285SE
| Raw Data | [5 empty] | Raw Data
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 282.2 | 261.1 | 186 | 81.5 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 275.1 | 254.2 | 183 | 78.9
|  | Power Input (kW) | 102.6182 | 89.4178 | 55.1929 | 28.7986 |  | Power Input (kW) | 104.6008 | 90.7857 | 54.4643 | 29.5506
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 299.8 | 278.6 | 199.8 | 87.9 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 293.1 | 271.984 | 196.9 | 84.8
|  | Power Input (kW) | 93.6875 | 82.1829 | 50.9694 | 26.4759 |  | Power Input (kW) | 95.4723 | 83.265 | 50.1018 | 27.0064
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 316.5 | 295.7 | 213 | 94 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 310 | 289.2 | 210.2 | 91.6
|  | Power Input (kW) | 85.7724 | 75.4337 | 47.2284 | 24.3523 |  | Power Input (kW) | 87.0787 | 76.5079 | 46.2996 | 24.8913
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 332.2 | 312.1 | 224.1 | 100.1 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 326 | 305.8 | 221.2 | 97.6
|  | Power Input (kW) | 78.5343 | 69.6652 | 43.8552 | 22.545 |  | Power Input (kW) | 79.7066 | 70.4608 | 42.8682 | 22.9647
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 2.75 | 3.8023 | 4.2237 | 4.44 |  |  | 2.63 | 3.8022 | 4.1449 | 4.25
| Formatted Data | [5 empty] | Formatted Data
| YLAA0285SE | [5 empty] | YLAA0285SE-LS
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 282 | 261 | 186 | 81.5 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 275 | 254 | 183 | 78.9
|  | Power Input (kW) | 103 | 89.4 | 55.2 | 28.8 |  | Power Input (kW) | 105 | 90.8 | 54.5 | 29.6
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 300 | 279 | 200 | 87.9 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 293 | 272 | 197 | 84.8
|  | Power Input (kW) | 93.7 | 82.2 | 51 | 26.5 |  | Power Input (kW) | 95.5 | 83.3 | 50.1 | 27
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 317 | 296 | 213 | 94 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 310 | 289 | 210 | 91.6
|  | Power Input (kW) | 85.8 | 75.4 | 47.2 | 24.4 |  | Power Input (kW) | 87.1 | 76.5 | 46.3 | 24.9
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 332 | 312 | 224 | 100 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 326 | 306 | 221 | 97.6
|  | Power Input (kW) | 78.5 | 69.7 | 43.9 | 22.5 |  | Power Input (kW) | 79.7 | 70.5 | 42.9 | 23
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 2.75 | 3.8023 | 4.2237 | 4.44 |  |  | 2.63 | 3.8022 | 4.1449 | 4.25
| ESEER |  | 4.0902 |  |  |  | ESEER |  | 4.0105
Back to Summary Page

## YLAA0320SE
| Raw Data | [5 empty] | Raw Data
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 309.6 | 255.2 | 179.5 | 79.6 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 300.5 | 248.3 | 176.5 | 77.1
|  | Power Input (kW) | 120.9375 | 89.2308 | 54.893 | 28.7365 |  | Power Input (kW) | 124.1736 | 90.6204 | 54.1411 | 29.4275
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 329.5 | 274.2 | 193 | 86 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 321.1 | 267.7 | 190.1 | 83.4
|  | Power Input (kW) | 110.5705 | 82.0958 | 50.6562 | 26.3804 |  | Power Input (kW) | 113.4629 | 83.1366 | 49.895 | 26.9903
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 348.8 | 292.6 | 206.4 | 91.9 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 340.2 | 286.1 | 203.5 | 89.5
|  | Power Input (kW) | 101.1014 | 75.4124 | 47.0159 | 24.248 |  | Power Input (kW) | 103.4043 | 76.4973 | 46.0407 | 24.7238
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 366.9 | 309 | 219.4 | 97.9 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 358.7 | 302.7 | 216.7 | 95.4
|  | Power Input (kW) | 92.4181 | 69.5946 | 43.7924 | 22.4541 |  | Power Input (kW) | 94.6438 | 70.3953 | 42.7416 | 22.823
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 2.56 | 3.5271 | 4.2116 | 4.36 |  |  | 2.42 | 3.467 | 4.164 | 4.18
| Formatted Data | [5 empty] | Formatted Data
| YLAA0320SE | [5 empty] | YLAA0320SE-LS
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 310 | 255 | 180 | 79.6 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 301 | 248 | 177 | 77.1
|  | Power Input (kW) | 121 | 89.2 | 54.9 | 28.7 |  | Power Input (kW) | 124 | 90.6 | 54.1 | 29.4
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 330 | 274 | 193 | 86 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 321 | 268 | 190 | 83.4
|  | Power Input (kW) | 111 | 82.1 | 50.7 | 26.4 |  | Power Input (kW) | 113 | 83.1 | 49.9 | 27
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 349 | 293 | 206 | 91.9 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 340 | 286 | 204 | 89.5
|  | Power Input (kW) | 101 | 75.4 | 47 | 24.2 |  | Power Input (kW) | 103 | 76.5 | 46 | 24.7
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 367 | 309 | 219 | 97.9 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 359 | 303 | 217 | 95.4
|  | Power Input (kW) | 92.4 | 69.6 | 43.8 | 22.5 |  | Power Input (kW) | 94.6 | 70.4 | 42.7 | 22.8
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 2.56 | 3.5271 | 4.2116 | 4.36 |  |  | 2.42 | 3.467 | 4.164 | 4.18
| ESEER |  | 3.9703 |  |  |  | ESEER |  | 3.8853
Back to Summary Page

## YLAA0360SE
| Raw Data | [7 empty] | Raw Data
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 344.4 | 282.1 | 243 | 161.7 | 113.6 | 39.8 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 335.9 | 276.9 | 239.2 | 159.6 | 111.4 | 37.2
|  | Power Input (kW) | 129.4737 | 95.6271 | 80.7309 | 51.9936 | 39.8596 | 12.322 |  | Power Input (kW) | 132.244 | 96.1458 | 80.5387 | 50.9904 | 40.2166 | 12
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 365.8 | 299.3 | 257.7 | 171.7 | 121 | 40.4 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 357.6 | 294.2 | 253.9 | 169.7 | 121.7 | 42.7
|  | Power Input (kW) | 118 | 87.2595 | 73.8395 | 47.5623 | 36.3363 | 11.2222 |  | Power Input (kW) | 120.404 | 87.5595 | 73.3815 | 46.6209 | 36.7674 | 11.0909
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 385.7 | 315.2 | 271.3 | 181.2 | 127.7 | 45.2 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 377.8 | 310.4 | 267.9 | 179.3 | 125.6 | 44.8
|  | Power Input (kW) | 107.7374 | 79.7975 | 67.825 | 43.8741 | 33.342 | 10.4388 |  | Power Input (kW) | 109.507 | 79.7943 | 67.1429 | 42.7924 | 33.4933 | 10.1587
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 404.5 | 330.1 | 284.2 | 190.2 | 134.7 | 46.7 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 397.1 | 325.5 | 280.8 | 188.4 | 137 | 46.7
|  | Power Input (kW) | 98.6585 | 73.3556 | 62.7373 | 40.641 | 30.7534 | 9.6888 |  | Power Input (kW) | 100.025 | 73.1461 | 61.7143 | 39.4969 | 31.0658 | 9.3964
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% |  |  | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 2.66 | 3.489 | 4.09 | 4.5031 |  |  |  |  | 2.54 | 3.4627 | 4.1137 | 4.5785
| Formatted Data | [7 empty] | Formatted Data
| YLAA0360SE | [7 empty] | YLAA0360SE-LS
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 344 | 282 | 243 | 162 | 114 | 39.8 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 336 | 277 | 239 | 160 | 111 | 37.2
|  | Power Input (kW) | 129 | 95.6 | 80.7 | 52 | 39.9 | 12.3 |  | Power Input (kW) | 132 | 96.1 | 80.5 | 51 | 40.2 | 12
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 366 | 299 | 258 | 172 | 121 | 40.4 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 358 | 294 | 254 | 170 | 122 | 42.7
|  | Power Input (kW) | 118 | 87.3 | 73.8 | 47.6 | 36.3 | 11.2 |  | Power Input (kW) | 120 | 87.6 | 73.4 | 46.6 | 36.8 | 11.1
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 386 | 315 | 271 | 181 | 128 | 45.2 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 378 | 310 | 268 | 179 | 126 | 44.8
|  | Power Input (kW) | 108 | 79.8 | 67.8 | 43.9 | 33.3 | 10.4 |  | Power Input (kW) | 110 | 79.8 | 67.1 | 42.8 | 33.5 | 10.2
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 405 | 330 | 284 | 190 | 135 | 46.7 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 397 | 326 | 281 | 188 | 137 | 46.7
|  | Power Input (kW) | 98.7 | 73.4 | 62.7 | 40.6 | 30.8 | 9.69 |  | Power Input (kW) | 100 | 73.1 | 61.7 | 39.5 | 31.1 | 9.4
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% |  |  | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 2.66 | 3.489 | 4.09 | 4.5031 |  |  |  |  | 2.54 | 3.4627 | 4.1137 | 4.5785
| ESEER |  | 3.9438 | [5 empty] | ESEER |  | 3.9586
Back to Summary Page

## YLAA0400SE
| Raw Data | [6 empty] | Raw Data
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 385.7 | 321 | 246 | 165.3 | 73.5 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 374.4 | 313.3 | 242 | 163.5 | 71.5
|  | Power Input (kW) | 151.2549 | 116.3043 | 82.5503 | 54.1967 | 27.5281 |  | Power Input (kW) | 155.353 | 118.226 | 82.3129 | 52.7419 | 28.0392
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 410.5 | 341.6 | 261.5 | 175.5 | 78.4 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 400 | 334.3 | 257.6 | 173.8 | 76.4
|  | Power Input (kW) | 138.2155 | 106.4174 | 75.7971 | 50 | 25.1282 |  | Power Input (kW) | 141.844 | 107.839 | 75.3216 | 48.4123 | 25.5518
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 434.4 | 361.2 | 276 | 185.4 | 83.1 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 423.8 | 354 | 272.3 | 183.8 | 81.2
|  | Power Input (kW) | 126.2791 | 97.6216 | 69.697 | 46.35 | 22.9558 |  | Power Input (kW) | 129.207 | 98.8827 | 69.1117 | 44.6117 | 23.4006
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 457 | 379.6 | 289.9 | 195 | 87.6 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 446.9 | 372.7 | 286.3 | 193.4 | 85.7
|  | Power Input (kW) | 115.6962 | 89.74 | 64.4222 | 43.0464 | 21.1084 |  | Power Input (kW) | 118.228 | 90.6813 | 63.6222 | 41.3248 | 21.425
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% |  | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 2.55 | 3.3475 | 3.9953 | 4.2087 |  |  |  | 2.41 | 3.2974 | 4.1095 | 4.0901
| Formatted Data | [6 empty] | Formatted Data
| YLAA0400SE | [6 empty] | YLAA0400SE-LS
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 386 | 321 | 246 | 165 | 73.5 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 374 | 313 | 242 | 164 | 71.5
|  | Power Input (kW) | 151 | 116 | 82.6 | 54.2 | 27.5 |  | Power Input (kW) | 155 | 118 | 82.3 | 52.7 | 28
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 411 | 342 | 262 | 176 | 78.4 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 400 | 334 | 258 | 174 | 76.4
|  | Power Input (kW) | 138 | 106 | 75.8 | 50 | 25.1 |  | Power Input (kW) | 142 | 108 | 75.3 | 48.4 | 25.6
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 434 | 361 | 276 | 185 | 83.1 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 424 | 354 | 272 | 184 | 81.2
|  | Power Input (kW) | 126 | 97.6 | 69.7 | 46.4 | 23 |  | Power Input (kW) | 129 | 98.9 | 69.1 | 44.6 | 23.4
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 457 | 380 | 290 | 195 | 87.6 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 447 | 373 | 286 | 193 | 85.7
|  | Power Input (kW) | 116 | 89.7 | 64.4 | 43 | 21.1 |  | Power Input (kW) | 118 | 90.7 | 63.6 | 41.3 | 21.4
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% |  | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 2.55 | 3.3475 | 3.9953 | 4.2087 |  |  |  | 2.41 | 3.2974 | 4.1095 | 4.0901
| ESEER |  | 3.7872 |  |  |  |  | ESEER |  | 3.7861
Back to Summary Page

## YLAA0435SE
| Raw Data | [7 empty] | Raw Data
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 418.3 | 353.2 | 295.3 | 205.1 | 140.5 | 58.6 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 407.7 | 346.2 | 290.4 | 201.3 | 138.2 | 57.4
|  | Power Input (kW) | 155.5019 | 121.3746 | 97.1382 | 68.8255 | 46.5232 | 20.3472 |  | Power Input (kW) | 158.638 | 121.901 | 96.4784 | 68.7031 | 46.2207 | 20.5
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 444.6 | 375.3 | 314 | 218.8 | 149.5 | 62.5 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 434.5 | 368.3 | 309.3 | 215.1 | 147.2 | 62.4
|  | Power Input (kW) | 142.0447 | 111.0355 | 88.9518 | 63.237 | 42.7143 | 18.6567 |  | Power Input (kW) | 144.352 | 111.606 | 88.3714 | 62.8947 | 42.4207 | 18.852
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 469.7 | 396 | 331.5 | 232 | 158.2 | 66.2 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 459.7 | 389.4 | 327.1 | 228.3 | 156 | 65
|  | Power Input (kW) | 129.7514 | 101.7995 | 81.8519 | 58.1454 | 39.4514 | 17.1503 |  | Power Input (kW) | 132.098 | 101.937 | 80.9653 | 57.7975 | 38.9027 | 17.1504
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 493.6 | 415.6 | 348.1 | 244.5 | 166.6 | 69.7 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 484 | 409.2 | 343.8 | 240.8 | 164.4 | 68.6
|  | Power Input (kW) | 119.2271 | 93.8149 | 75.6739 | 53.7363 | 36.4551 | 15.7692 |  | Power Input (kW) | 120.698 | 93.6384 | 74.577 | 53.2743 | 35.8952 | 15.7701
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% |  |  | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 2.69 | 3.5299 | 3.9947 | 4.5048 |  |  |  |  | 2.57 | 3.4978 | 3.9654 | 4.4761
| Formatted Data | [7 empty] | Formatted Data
| YLAA0435SE | [7 empty] | YLAA0435SE-LS
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 418 | 353 | 295 | 205 | 141 | 58.6 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 408 | 346 | 290 | 201 | 138 | 57.4
|  | Power Input (kW) | 156 | 121 | 97.1 | 68.8 | 46.5 | 20.3 |  | Power Input (kW) | 159 | 122 | 96.5 | 68.7 | 46.2 | 20.5
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 445 | 375 | 314 | 219 | 150 | 62.5 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 435 | 368 | 309 | 215 | 147 | 62.4
|  | Power Input (kW) | 142 | 111 | 89 | 63.2 | 42.7 | 18.7 |  | Power Input (kW) | 144 | 112 | 88.4 | 62.9 | 42.4 | 18.9
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 470 | 396 | 332 | 232 | 158 | 66.2 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 460 | 389 | 327 | 228 | 156 | 65
|  | Power Input (kW) | 130 | 102 | 81.9 | 58.1 | 39.5 | 17.2 |  | Power Input (kW) | 132 | 102 | 81 | 57.8 | 38.9 | 17.2
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 494 | 416 | 348 | 245 | 167 | 69.7 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 484 | 409 | 344 | 241 | 164 | 68.6
|  | Power Input (kW) | 119 | 93.8 | 75.7 | 53.7 | 36.5 | 15.8 |  | Power Input (kW) | 121 | 93.6 | 74.6 | 53.3 | 35.9 | 15.8
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% |  |  | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 2.69 | 3.5299 | 3.9947 | 4.5048 |  |  |  |  | 2.57 | 3.4978 | 3.9654 | 4.4761
| ESEER |  | 3.9195 | [5 empty] | ESEER |  | 3.8867
Back to Summary Page

## YLAA0485SE
| Raw Data | [7 empty] | Raw Data
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 466.3 | 397.9 | 328.6 | 241.9 | 159.2 | 76.9 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 452.2 | 388 | 322.5 | 237.9 | 157.9 | 70.4
|  | Power Input (kW) | 181.4397 | 146.2868 | 111.0135 | 81.723 | 52.7152 | 27.7617 |  | Power Input (kW) | 186.091 | 148.659 | 111.207 | 81.4726 | 51.7705 | 27.8261
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 496.5 | 423.9 | 350.7 | 257.8 | 169.1 | 80.3 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 483.6 | 414.5 | 344.6 | 253.8 | 167.2 | 79.6
|  | Power Input (kW) | 166.0535 | 133.7224 | 101.9477 | 74.9419 | 48.4527 | 25.2516 |  | Power Input (kW) | 170.282 | 135.902 | 101.953 | 74.4282 | 47.5 | 25.8442
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 525.7 | 448.5 | 371.1 | 272.9 | 178.6 | 81.6 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 512.7 | 439.2 | 365.5 | 269.2 | 176.7 | 82.8
|  | Power Input (kW) | 151.4986 | 122.541 | 93.7121 | 69.0886 | 44.7619 | 22.7933 |  | Power Input (kW) | 155.364 | 124.419 | 93.4783 | 68.3249 | 43.6296 | 23.4561
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 553.3 | 471.7 | 390.1 | 287.3 | 187.9 | 86.1 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 540.8 | 462.7 | 384.7 | 283.6 | 186 | 84.3
|  | Power Input (kW) | 139.0201 | 112.5776 | 86.4967 | 63.8444 | 41.479 | 20.9489 |  | Power Input (kW) | 141.942 | 113.966 | 86.0626 | 63.0222 | 40.3471 | 21.2343
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% |  |  | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 2.57 | 3.44 | 3.9628 | 4.3025 |  |  |  |  | 2.43 | 3.3813 | 3.9794 | 4.244
| Formatted Data | [7 empty] | Formatted Data
| YLAA0485SE | [7 empty] | YLAA0485SE-LS
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 466 | 398 | 329 | 242 | 159 | 76.9 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 452 | 388 | 323 | 238 | 158 | 70.4
|  | Power Input (kW) | 181 | 146 | 111 | 81.7 | 52.7 | 27.8 |  | Power Input (kW) | 186 | 149 | 111 | 81.5 | 51.8 | 27.8
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 497 | 424 | 351 | 258 | 169 | 80.3 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 484 | 415 | 345 | 254 | 167 | 79.6
|  | Power Input (kW) | 166 | 134 | 102 | 74.9 | 48.5 | 25.3 |  | Power Input (kW) | 170 | 136 | 102 | 74.4 | 47.5 | 25.8
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 526 | 449 | 371 | 273 | 179 | 81.6 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 513 | 439 | 366 | 269 | 177 | 82.8
|  | Power Input (kW) | 151 | 123 | 93.7 | 69.1 | 44.8 | 22.8 |  | Power Input (kW) | 155 | 124 | 93.5 | 68.3 | 43.6 | 23.5
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 553 | 472 | 390 | 287 | 188 | 86.1 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 541 | 463 | 385 | 284 | 186 | 84.3
|  | Power Input (kW) | 139 | 113 | 86.5 | 63.8 | 41.5 | 20.9 |  | Power Input (kW) | 142 | 114 | 86.1 | 63 | 40.3 | 21.2
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% |  |  | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 2.57 | 3.44 | 3.9628 | 4.3025 |  |  |  |  | 2.43 | 3.3813 | 3.9794 | 4.244
| ESEER |  | 3.8266 | [5 empty] | ESEER |  | 3.7964
Back to Summary Page

## YLAA0195HE
| Raw Data | [6 empty] | Raw Data
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage5
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 196.2 | 156.6 | 122.3 | 76.8 | 40.6 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 193.7 | 155.5 | 121.2 | 76.2 | 40.1
|  | Power Input (kW) | 63.7013 | 49.2453 | 36.1834 | 23.2024 | 12.0475 |  | Power Input (kW) | 65 | 49.8397 | 36.8389 | 23.3742 | 12.3006
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 208.5 | 166.8 | 131.4 | 81.3 | 42.9 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 206 | 165.6 | 128.7 | 80.8 | 42.4
|  | Power Input (kW) | 58.078 | 45.0811 | 33.2658 | 21.2272 | 11.0283 |  | Power Input (kW) | 59.366 | 45.4945 | 33.6911 | 21.4894 | 11.2467
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 219.9 | 176.2 | 136.7 | 88 | 48 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 217.7 | 175.2 | 135.7 | 85.1 | 44.6
|  | Power Input (kW) | 52.988 | 41.3615 | 30.5817 | 19.7309 | 10.2784 |  | Power Input (kW) | 54.1542 | 41.8138 | 31.0526 | 19.7907 | 10.3241
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 230.6 | 184.9 | 143 | 89.5 | 50.1 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 228.5 | 184 | 142.1 | 89.1 | 49.6
|  | Power Input (kW) | 48.6498 | 38.1237 | 28.4294 | 18.2281 | 9.5611 |  | Power Input (kW) | 49.5662 | 38.4937 | 28.7652 | 18.4091 | 9.7255
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% |  | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 3.08 | 3.8198 | 4.4629 | 5.24 |  |  |  | 2.98 | 3.7257 | 4.3225 | 5.1
| Formatted Data | [6 empty] | Formatted Data
| YLAA0195HE | [6 empty] | YLAA0195HE-LS
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 196 | 157 | 122 | 76.8 | 40.6 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 194 | 156 | 121 | 76.2 | 40.1
|  | Power Input (kW) | 63.7 | 49.2 | 36.2 | 23.2 | 12 |  | Power Input (kW) | 65 | 49.8 | 36.8 | 23.4 | 12.3
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 209 | 167 | 131 | 81.3 | 42.9 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 206 | 166 | 129 | 80.8 | 42.4
|  | Power Input (kW) | 58.1 | 45.1 | 33.3 | 21.2 | 11 |  | Power Input (kW) | 59.4 | 45.5 | 33.7 | 21.5 | 11.2
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 220 | 176 | 137 | 88 | 48 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 218 | 175 | 136 | 85.1 | 44.6
|  | Power Input (kW) | 53 | 41.4 | 30.6 | 19.7 | 10.3 |  | Power Input (kW) | 54.2 | 41.8 | 31.1 | 19.8 | 10.3
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 231 | 185 | 143 | 89.5 | 50.1 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 229 | 184 | 142 | 89.1 | 49.6
|  | Power Input (kW) | 48.6 | 38.1 | 28.4 | 18.2 | 9.56 |  | Power Input (kW) | 49.6 | 38.5 | 28.8 | 18.4 | 9.73
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% |  | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 3.08 | 3.8198 | 4.4629 | 5.24 |  |  |  | 2.98 | 3.7257 | 4.3225 | 5.1
| ESEER |  | 4.3879 |  |  |  |  | ESEER |  | 4.2641
Back to Summary Page

## YLAA0260HE
| Raw Data | [5 empty] | Raw Data
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 252.9 | 232.4 | 191.2 | 83.8 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 247.6 | 227.6 | 188 | 81.2
|  | Power Input (kW) | 83.4653 | 70 | 54.9425 | 28.6986 |  | Power Input (kW) | 84.2177 | 70.2469 | 54.3353 | 29.4203
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 268.7 | 249.1 | 205.5 | 90.4 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 263.4 | 244.4 | 202.4 | 87.7
|  | Power Input (kW) | 91.2222 | 66.1389 | 37.748 | 11.6393 |  | Power Input (kW) | 91.2222 | 66.1389 | 37.748 | 11.6393
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 283.2 | 263.7 | 219.5 | 96.8 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 278.4 | 259.4 | 216.4 | 94.2
|  | Power Input (kW) | 69.7537 | 59.3919 | 47.103 | 24.2607 |  | Power Input (kW) | 70.1259 | 59.0888 | 46.1407 | 24.7895
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 297 | 277.7 | 230.4 | 103 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 292.3 | 273.3 | 227.5 | 100.3
|  | Power Input (kW) | 64.1469 | 54.8814 | 43.7192 | 22.4891 |  | Power Input (kW) | 64.2418 | 54.5509 | 42.6829 | 22.8995
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 3.03 | 5.5528 | 4.2461 | 4.58 |  |  | 2.94 | 5.4703 | 4.132 | 4.38
| Formatted Data | [5 empty] | Formatted Data
| YLAA0260HE | [5 empty] | YLAA0260HE-LS
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 253 | 232 | 191 | 83.8 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 248 | 228 | 188 | 81.2
|  | Power Input (kW) | 83.5 | 70 | 54.9 | 28.7 |  | Power Input (kW) | 84.2 | 70.2 | 54.3 | 29.4
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 269 | 249 | 206 | 90.4 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 263 | 244 | 202 | 87.7
|  | Power Input (kW) | 91.2 | 66.1 | 37.7 | 11.6 |  | Power Input (kW) | 91.2 | 66.1 | 37.7 | 11.6
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 283 | 264 | 220 | 96.8 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 278 | 259 | 216 | 94.2
|  | Power Input (kW) | 69.8 | 59.4 | 47.1 | 24.3 |  | Power Input (kW) | 70.1 | 59.1 | 46.1 | 24.8
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 297 | 278 | 230 | 103 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 292 | 273 | 228 | 100
|  | Power Input (kW) | 64.1 | 54.9 | 43.7 | 22.5 |  | Power Input (kW) | 64.2 | 54.6 | 42.7 | 22.9
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 3.03 | 5.5528 | 4.2461 | 4.58 |  |  | 2.94 | 5.4703 | 4.132 | 4.38
| ESEER |  | 4.7176 |  |  |  | ESEER |  | 4.5949
Back to Summary Page

## YLAA0300HE
| Raw Data | [5 empty] | Raw Data
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 309.7 | 224 | 132.9 | 40.3 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 303.6 | 220.3 | 131.5 | 41.9
|  | Power Input (kW) | 99.9032 | 72.0257 | 41.0185 | 12.7532 |  | Power Input (kW) | 100.864 | 71.526 | 39.7281 | 12.6205
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 328.4 | 238.1 | 140.8 | 42.6 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 322.4 | 234.5 | 139.6 | 43.2
|  | Power Input (kW) | 91.2222 | 66.1389 | 37.748 | 11.6393 |  | Power Input (kW) | 91.8519 | 65.5028 | 36.4491 | 11.4286
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 345.9 | 251.3 | 148.4 | 44.7 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 340.2 | 247.9 | 147.2 | 44.3
|  | Power Input (kW) | 83.753 | 60.8475 | 35 | 10.6938 |  | Power Input (kW) | 83.7931 | 60.0242 | 33.6073 | 10.4235
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 362.3 | 263.9 | 155.7 | 50.3 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 356.8 | 260.6 | 154.5 | 49.8
|  | Power Input (kW) | 77.0851 | 56.2687 | 32.5732 | 10.0802 |  | Power Input (kW) | 76.8966 | 55.3291 | 31.1492 | 9.7647
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 3.1 | 3.6046 | 4.2285 | 4.8791 |  |  | 3.01 | 3.5903 | 4.3603 | 5.028
| Formatted Data | [5 empty] | Formatted Data
| YLAA0300HE | [5 empty] | YLAA0300HE-LS
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 310 | 224 | 133 | 40.3 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 304 | 220 | 132 | 41.9
|  | Power Input (kW) | 99.9 | 72 | 41 | 12.8 |  | Power Input (kW) | 101 | 71.5 | 39.7 | 12.6
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 328 | 238 | 141 | 42.6 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 322 | 235 | 140 | 43.2
|  | Power Input (kW) | 91.2 | 66.1 | 37.7 | 11.6 |  | Power Input (kW) | 91.9 | 65.5 | 36.4 | 11.4
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 346 | 251 | 148 | 44.7 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 340 | 248 | 147 | 44.3
|  | Power Input (kW) | 83.8 | 60.8 | 35 | 10.7 |  | Power Input (kW) | 83.8 | 60 | 33.6 | 10.4
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 362 | 264 | 156 | 50.3 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 357 | 261 | 155 | 49.8
|  | Power Input (kW) | 77.1 | 56.3 | 32.6 | 10.1 |  | Power Input (kW) | 76.9 | 55.3 | 31.1 | 9.76
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 3.1 | 3.6046 | 4.2285 | 4.8791 |  |  | 3.01 | 3.5903 | 4.3603 | 5.028
| ESEER |  | 4.1384 |  |  |  | ESEER |  | 4.2193
Back to Summary Page

## YLAA0350HE
| Raw Data | [5 empty] | Raw Data
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 346.4 | 260 | 175 | 76.5 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 340 | 256 | 173.5 | 74.4
|  | Power Input (kW) | 111.7419 | 82.8025 | 54.3478 | 27.4194 |  | Power Input (kW) | 112.211 | 82.0513 | 52.259 | 27.9699
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 367.2 | 275.9 | 185.7 | 81.6 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 360.9 | 272.1 | 184.2 | 79.6
|  | Power Input (kW) | 102.2841 | 76.0055 | 50.3252 | 25.0307 |  | Power Input (kW) | 102.238 | 74.9587 | 48.094 | 25.5949
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 386.7 | 291 | 196 | 86.5 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 380.8 | 287.4 | 194.6 | 84.5
|  | Power Input (kW) | 93.8592 | 70.1205 | 46.778 | 22.9443 |  | Power Input (kW) | 93.5627 | 68.9209 | 44.4292 | 23.3425
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 405.1 | 305.2 | 206 | 91.2 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 399.4 | 301.8 | 204.6 | 89.2
|  | Power Input (kW) | 86.5598 | 64.9362 | 43.6441 | 21.0624 |  | Power Input (kW) | 86.0776 | 63.5368 | 41.25 | 21.3909
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 3.1 | 3.6375 | 4.142 | 4.33 |  |  | 3.03 | 3.6568 | 4.2802 | 4.17
| Formatted Data | [5 empty] | Formatted Data
| YLAA0350HE | [5 empty] | YLAA0350HE-LS
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 346 | 260 | 175 | 76.5 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 340 | 256 | 174 | 74.4
|  | Power Input (kW) | 112 | 82.8 | 54.3 | 27.4 |  | Power Input (kW) | 112 | 82.1 | 52.3 | 28
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 367 | 276 | 186 | 81.6 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 361 | 272 | 184 | 79.6
|  | Power Input (kW) | 102 | 76 | 50.3 | 25 |  | Power Input (kW) | 102 | 75 | 48.1 | 25.6
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 387 | 291 | 196 | 86.5 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 381 | 287 | 195 | 84.5
|  | Power Input (kW) | 93.9 | 70.1 | 46.8 | 22.9 |  | Power Input (kW) | 93.6 | 68.9 | 44.4 | 23.3
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 405 | 305 | 206 | 91.2 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 399 | 302 | 205 | 89.2
|  | Power Input (kW) | 86.6 | 64.9 | 43.6 | 21.1 |  | Power Input (kW) | 86.1 | 63.5 | 41.3 | 21.4
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 3.1 | 3.6375 | 4.142 | 4.33 |  |  | 3.03 | 3.6568 | 4.2802 | 4.17
| ESEER |  | 3.9875 |  |  |  | ESEER |  | 4.0116
Back to Summary Page

## YLAA0390HE
| Raw Data | [6 empty] | Raw Data
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 385.8 | 304.9 | 219.9 | 127.2 | 82.2 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 377.4 | 299.7 | 217.3 | 125.8 | 81.2
|  | Power Input (kW) | 127.3267 | 96.183 | 67.454 | 38.429 | 25.9306 |  | Power Input (kW) | 128.805 | 95.7508 | 65.8485 | 37.7778 | 25.4545
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 410.7 | 325.2 | 233.5 | 134.5 | 87.2 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 402.4 | 319.9 | 231 | 133.3 | 86.2
|  | Power Input (kW) | 116.3456 | 88.3696 | 62.2667 | 35.3018 | 23.8904 |  | Power Input (kW) | 117.661 | 87.6438 | 60.4712 | 34.5337 | 23.3604
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 434 | 344.3 | 242.3 | 141.7 | 91.9 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 426.2 | 339.3 | 243.5 | 140.3 | 91
|  | Power Input (kW) | 106.8966 | 81.3948 | 57.4171 | 32.6498 | 22.0384 |  | Power Input (kW) | 107.355 | 80.4028 | 55.7208 | 31.8141 | 21.513
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 456.1 | 362.4 | 253.8 | 147.8 | 96.5 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 448.5 | 357.6 | 252.4 | 144.7 | 95.5
|  | Power Input (kW) | 98.5097 | 75.1867 | 53.5443 | 30.2869 | 20.4449 |  | Power Input (kW) | 98.5714 | 74.1909 | 51.5102 | 29.2915 | 19.8545
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% |  | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 3.03 | 3.7018 | 4.2625 | 4.72 |  |  |  | 2.93 | 3.7058 | 4.3857 | 4.81
| Formatted Data | [6 empty] | Formatted Data
| YLAA0390HE | [6 empty] | YLAA0390HE-LS
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 386 | 305 | 220 | 127 | 82.2 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 377 | 300 | 217 | 126 | 81.2
|  | Power Input (kW) | 127 | 96.2 | 67.5 | 38.4 | 25.9 |  | Power Input (kW) | 129 | 95.8 | 65.8 | 37.8 | 25.5
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 411 | 325 | 234 | 135 | 87.2 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 402 | 320 | 231 | 133 | 86.2
|  | Power Input (kW) | 116 | 88.4 | 62.3 | 35.3 | 23.9 |  | Power Input (kW) | 118 | 87.6 | 60.5 | 34.5 | 23.4
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 434 | 344 | 242 | 142 | 91.9 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 426 | 339 | 244 | 140 | 91
|  | Power Input (kW) | 107 | 81.4 | 57.4 | 32.6 | 22 |  | Power Input (kW) | 107 | 80.4 | 55.7 | 31.8 | 21.5
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 456 | 362 | 254 | 148 | 96.5 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 449 | 358 | 252 | 145 | 95.5
|  | Power Input (kW) | 98.5 | 75.2 | 53.5 | 30.3 | 20.4 |  | Power Input (kW) | 98.6 | 74.2 | 51.5 | 29.3 | 19.9
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% |  | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 3.03 | 3.7018 | 4.2625 | 4.72 |  |  |  | 2.93 | 3.7058 | 4.3857 | 4.81
| ESEER |  | 4.1457 |  |  |  |  | ESEER |  | 4.2152
Back to Summary Page

## YLAA0440HE
| Raw Data | [6 empty] | Raw Data
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 429.1 | 351.7 | 261.9 | 167 | 83.4 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 420.5 | 345.8 | 258.7 | 164.8 | 80
|  | Power Input (kW) | 141.1513 | 110.2508 | 81.3354 | 52.3511 | 25.9813 |  | Power Input (kW) | 142.061 | 109.778 | 79.3558 | 51.5 | 25.3968
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 455.8 | 374 | 278.3 | 182.2 | 90.1 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 447.2 | 368.3 | 275.3 | 184.2 | 84.9
|  | Power Input (kW) | 129.1218 | 101.0811 | 74.8118 | 48.4574 | 24.0267 |  | Power Input (kW) | 129.623 | 100.354 | 72.8307 | 47.7202 | 23.2603
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 480.5 | 394.5 | 294.3 | 191.3 | 90.6 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 472.4 | 389.2 | 291.7 | 188.4 | 93.5
|  | Power Input (kW) | 118.3498 | 93.2624 | 69.4104 | 44.6963 | 21.9903 |  | Power Input (kW) | 118.693 | 92.0095 | 67.212 | 43.6111 | 21.6435
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 503.7 | 413.8 | 308.6 | 197 | 95.1 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 495.9 | 408.7 | 305.8 | 194.9 | 94.7
|  | Power Input (kW) | 109.026 | 86.2083 | 64.4259 | 41.2998 | 20.4077 |  | Power Input (kW) | 108.989 | 84.9688 | 62.1545 | 40.1856 | 19.8117
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% |  | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 3.04 | 3.7094 | 4.2675 | 4.6837 |  |  |  | 2.96 | 3.7238 | 4.3259 | 4.7933
| Formatted Data | [6 empty] | Formatted Data
| YLAA0440HE | [6 empty] | YLAA0440HE-LS
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 429 | 352 | 262 | 167 | 83.4 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 421 | 346 | 259 | 165 | 80
|  | Power Input (kW) | 141 | 110 | 81.3 | 52.4 | 26 |  | Power Input (kW) | 142 | 110 | 79.4 | 51.5 | 25.4
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 456 | 374 | 278 | 182 | 90.1 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 447 | 368 | 275 | 184 | 84.9
|  | Power Input (kW) | 129 | 101 | 74.8 | 48.5 | 24 |  | Power Input (kW) | 130 | 100 | 72.8 | 47.7 | 23.3
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 481 | 395 | 294 | 191 | 90.6 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 472 | 389 | 292 | 188 | 93.5
|  | Power Input (kW) | 118 | 93.3 | 69.4 | 44.7 | 22 |  | Power Input (kW) | 119 | 92 | 67.2 | 43.6 | 21.6
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 504 | 414 | 309 | 197 | 95.1 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 496 | 409 | 306 | 195 | 94.7
|  | Power Input (kW) | 109 | 86.2 | 64.4 | 41.3 | 20.4 |  | Power Input (kW) | 109 | 85 | 62.2 | 40.2 | 19.8
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% |  | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 3.04 | 3.7094 | 4.2675 | 4.6837 |  |  |  | 2.96 | 3.7238 | 4.3259 | 4.7933
| ESEER |  | 4.1422 |  |  |  |  | ESEER |  | 4.1937
Back to Summary Page

## YLAA0455HE
| Raw Data | [7 empty] | Raw Data
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 451.2 | 377.5 | 313.7 | 212.6 | 149.5 | 64.4 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 443 | 372 | 309.9 | 208.7 | 147.7 | 63.8
|  | Power Input (kW) | 146.9707 | 116.8731 | 95.3495 | 67.4921 | 45.8589 | 20.1881 |  | Power Input (kW) | 147.176 | 115.888 | 93.0631 | 67.3226 | 44.7576 | 19.5107
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 477.9 | 399.8 | 332.5 | 226.6 | 158.7 | 68.3 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 469.9 | 394.4 | 328.9 | 222.7 | 156.9 | 67.7
|  | Power Input (kW) | 134.2416 | 107.185 | 87.7309 | 62.0822 | 42.32 | 18.6104 |  | Power Input (kW) | 134.642 | 106.022 | 85.4286 | 61.6898 | 41.0733 | 17.9101
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 502.9 | 420.7 | 350.3 | 240 | 167.5 | 72.1 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 495.4 | 415.6 | 346.8 | 236.3 | 165.8 | 71.4
|  | Power Input (kW) | 123.2598 | 98.7559 | 81.088 | 57.1429 | 39.1355 | 17.2902 |  | Power Input (kW) | 122.928 | 97.1028 | 78.6395 | 56.6667 | 37.8539 | 16.5278
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 526.5 | 440.6 | 367 | 252.7 | 175.9 | 75.6 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 519.4 | 435.7 | 363.7 | 249.1 | 174.3 | 75
|  | Power Input (kW) | 113.7149 | 91.4108 | 75.2049 | 52.8661 | 36.4182 | 16.0851 |  | Power Input (kW) | 112.913 | 89.4661 | 72.74 | 52.2222 | 35.0704 | 15.3374
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% |  |  | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 3.07 | 3.7837 | 4.2116 | 4.7743 |  |  |  |  | 3.01 | 3.8418 | 4.2017 | 4.935
| Formatted Data | [7 empty] | Formatted Data
| YLAA0455HE | [7 empty] | YLAA0455HE-LS
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 451 | 378 | 314 | 213 | 150 | 64.4 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 443 | 372 | 310 | 209 | 148 | 63.8
|  | Power Input (kW) | 147 | 117 | 95.3 | 67.5 | 45.9 | 20.2 |  | Power Input (kW) | 147 | 116 | 93.1 | 67.3 | 44.8 | 19.5
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 478 | 400 | 333 | 227 | 159 | 68.3 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 470 | 394 | 329 | 223 | 157 | 67.7
|  | Power Input (kW) | 134 | 107 | 87.7 | 62.1 | 42.3 | 18.6 |  | Power Input (kW) | 135 | 106 | 85.4 | 61.7 | 41.1 | 17.9
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 503 | 421 | 350 | 240 | 168 | 72.1 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 495 | 416 | 347 | 236 | 166 | 71.4
|  | Power Input (kW) | 123 | 98.8 | 81.1 | 57.1 | 39.1 | 17.3 |  | Power Input (kW) | 123 | 97.1 | 78.6 | 56.7 | 37.9 | 16.5
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 527 | 441 | 367 | 253 | 176 | 75.6 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 519 | 436 | 364 | 249 | 174 | 75
|  | Power Input (kW) | 114 | 91.4 | 75.2 | 52.9 | 36.4 | 16.1 |  | Power Input (kW) | 113 | 89.5 | 72.7 | 52.2 | 35.1 | 15.3
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% |  |  | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 3.07 | 3.7837 | 4.2116 | 4.7743 |  |  |  |  | 3.01 | 3.8418 | 4.2017 | 4.935
| ESEER |  | 4.1656 | [5 empty] | ESEER |  | 4.2158
Back to Summary Page

## YLAA0515HE
| Raw Data | [7 empty] | Raw Data
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 520.7 | 438.9 | 356.5 | 261.9 | 168.4 | 84.3 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 509.5 | 430.9 | 351.6 | 257.3 | 166.3 | 83.4
|  | Power Input (kW) | 170.1634 | 135.463 | 105.1622 | 77.7151 | 50.4192 | 25.2395 |  | Power Input (kW) | 172.128 | 135.503 | 103.717 | 76.3501 | 49.494 | 24.7478
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 553.1 | 466.5 | 379.5 | 276.6 | 179.5 | 90.6 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 542.1 | 458.8 | 374.6 | 273.1 | 176.6 | 87.2
|  | Power Input (kW) | 155.8028 | 124.0691 | 96.8112 | 71.4729 | 46.5026 | 23.2905 |  | Power Input (kW) | 157.13 | 123.666 | 94.8354 | 70.0256 | 45.3985 | 22.6494
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 583.2 | 492.6 | 401.1 | 292.2 | 195.8 | 92.3 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 572.8 | 485.2 | 396.5 | 288.9 | 186.5 | 91.3
|  | Power Input (kW) | 142.9412 | 114.0278 | 89.3318 | 66.1086 | 43.223 | 21.3657 |  | Power Input (kW) | 143.559 | 113.364 | 87.3348 | 64.4866 | 41.8161 | 20.7973
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 611.8 | 517 | 421.7 | 307.2 | 197.8 | 96.8 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 601.7 | 509.8 | 417.3 | 304.1 | 196.1 | 95.8
|  | Power Input (kW) | 131.5699 | 105.2953 | 83.0118 | 61.3174 | 39.879 | 19.8361 |  | Power Input (kW) | 131.952 | 104.467 | 80.7157 | 59.6275 | 38.6785 | 19.2369
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% |  |  | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 3.06 | 3.8949 | 4.4468 | 4.9198 |  |  |  |  | 2.96 | 3.9228 | 4.4751 | 5.0232
| Formatted Data | [7 empty] | Formatted Data
| YLAA0515HE | [7 empty] | YLAA0515HE-LS
| Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Ambient Temp. |  | Full Load | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6
| 35 | Cooling Capacity (kW) | 521 | 439 | 357 | 262 | 168 | 84.3 | 35 | Cooling Capacity (kW) | 510 | 431 | 352 | 257 | 166 | 83.4
|  | Power Input (kW) | 170 | 135 | 105 | 77.7 | 50.4 | 25.2 |  | Power Input (kW) | 172 | 136 | 104 | 76.4 | 49.5 | 24.7
| 30 | Cooling Capacity (kW) | 553 | 467 | 380 | 277 | 180 | 90.6 | 30 | Cooling Capacity (kW) | 542 | 459 | 375 | 273 | 177 | 87.2
|  | Power Input (kW) | 156 | 124 | 96.8 | 71.5 | 46.5 | 23.3 |  | Power Input (kW) | 157 | 124 | 94.8 | 70 | 45.4 | 22.6
| 25 | Cooling Capacity (kW) | 583 | 493 | 401 | 292 | 196 | 92.3 | 25 | Cooling Capacity (kW) | 573 | 485 | 397 | 289 | 187 | 91.3
|  | Power Input (kW) | 143 | 114 | 89.3 | 66.1 | 43.2 | 21.4 |  | Power Input (kW) | 144 | 113 | 87.3 | 64.5 | 41.8 | 20.8
| 20 | Cooling Capacity (kW) | 612 | 517 | 422 | 307 | 198 | 96.8 | 20 | Cooling Capacity (kW) | 602 | 510 | 417 | 304 | 196 | 95.8
|  | Power Input (kW) | 132 | 105 | 83 | 61.3 | 39.9 | 19.8 |  | Power Input (kW) | 132 | 104 | 80.7 | 59.6 | 38.7 | 19.2
| Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25% |  |  | Part load EER |  | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 3.06 | 3.8949 | 4.4468 | 4.9198 |  |  |  |  | 2.96 | 3.9228 | 4.4751 | 5.0232
| ESEER |  | 4.3319 | [5 empty] | ESEER |  | 4.3734
Back to Summary Page