Контроллеры температуры в помещении с автоматическим регулированием скорости вращения электродвигателя вентилятора и переключением режима работы (летний/зимний)

### ОПИСАНИЕ

Регулятор температуры в помещении для двух- или четырехтрубных фэн-койлов с вентилятором с тремя скоростями вращения, оборудованный следующими опциями:

- Автоматическое переключение режима работы  в зависимости от температуры воды на подаче к фэн-койлу (для 2-х трубных систем) или в зависимости от температуры в помещении (для 4-х трубных систем)

- Переключение скорости вращения электродвигателя  вентилятора в зависимости от измеренного значения температуры и уставки.

- Дополнительный регулятор электронагревателя – переключатель «Включено /Выключено/ Электронагреватель»

- Индикация загрязнения фильтра (красный светодиод) и светодиод  включения (активизации) релейного выхода (зеленый светодиод)

- Малошумный режим работы, переустанавливающий вентилятор на работу при минимальной скорости вращения.

- Цикл перемешивания воздуха (включение вентилятора каждые 10 минут).

- Кнопка настройки «максимум / комфорт / минимум» (max/comfort/min)

- Внутренний или дистанционный датчик температуры

| Тип | Система (число труб) | Включено/ Выключено | Автоматический/ Малошумный | Переключатель режима | 3 скорости вращения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DBTA-387-566 | 4 | ● | ● | Автоматически | Автоматически |
| DBTA-387-866 | 2 | ● | ● | Автоматически | Автоматически |

По запросу:

Дистанционный датчик с кабелем длиной 1 метр (дополнительная опция), который конфигурируется с помощью шунтирующей перемычки. Номер для заказа: NTB010-623.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАПРАКТЕРИСТИКИ

| Электропитание: | 230 В переменного тока +/- 10%, 50/60 Гц |
| --- | --- |
| Максимальная нагрузка: | 6 А для выхода электродвигателя, реле клапанов или электронагревателя |
| Выход: | 5 релейных выходов на 8 А- 230В переменного тока |
| Потребляемая мощность: | 1 Вт |
| Датчик: | 2 терморезистора NTC 10K, датчик температуры воздуха и датчик температуры воды |
| Уставка: | Лето (охлаждение) +24 +/- 5ºС. Зима (нагрев) +20 +/- 5ºС. Механический ограничитель при настройке уставки. |
| Дифференциал: | 0.5ºС |
| Рабочие параметры: | Температура от 0 … до +50ºС. Относительная влажность 10 …90% (отсутствие конденсации) |
| Параметры при хранении: | От –20 … до +70ºС |
| Корпус: | Пластиковый самонесущий корпус, белого цвета (RAL 9010) |
| Размеры: | 144 х 82 х 27 мм |
| Вес (нетто): | 180 г |
| Класс защиты: | IP30 |

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1- Не используется; 2- 230В переменного тока, 50 Гц; 3- Нагрев или охлаждение; 4- Нагрев или охлаждение; 5 - Клапан; 6-  Электронагреватель; 7- Датчик температуры воды; 8- Датчик температуры воздуха (*); 9- Не используется; 10- 230В переменного тока, 50 Гц; 11- Охлаждение; 12- Нагрев; 13 - Электронагреватель; 14- Датчик температуры воды; 15- Датчик температуры воздуха (*)

(*) Дистанционный датчик (дополнительная опция)

Клеммные подключения для двухтрубных (а) или четырехтрубных (в) систем кондиционирования воздуха или отопления.

Датчик температуры воды используется для автоматического переключения режима работы (зимний / летний) в двухтрубных системах и для термостата ограничения минимальной температуры в четырехтрубных системах.

В двухтрубных системах режим работы (зимний / летний) определяется автоматически путем измерения температуры воды на впускном клапане фэн-койла.

При включении электронагревателя:

- Летний режим работы: Обеспечивается возможность выполнения нагрева, если  температура падает на 4.5 ºС ниже значения уставки (весной и осенью или в офисных помещениях с различной термической нагрузкой).

- Зимний режим работы:  обеспечивается двухступенчатый нагрев.

Для четырехтрубных систем режим работы (зима/лето) выбирается путем сравнения температуры в помещении с заданной величиной установки и поддержанием зоны нечувствительности равной 4 ºС.

Логика сезонного переключения (двухтрубная система)

Логика регулирования режима нагрева (двухтрубная система)

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1- Уставка;  2- Клапан нагрева; 3- Температура

Логика регулирования режима охлаждения (двухтрубная система)

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1- Клапан охлаждения; 2- Уставка; 3- Температура

Логика регулирования режима работы (четырехтрубная система)

1- Клапан охлаждения; 2- Уставка (охлаждение); 3-Клапан нагрева или электронагреватель; 4- Уставка (нагрев); 5- Температура

Настройки с помощью шунтирующих перемычек:

- Шунт на J1 =Внутренний датчик

- Отсутствие перемычки на J1 =Дистанционный датчик

- Шунт на J2=  Цикл перемешивания воздуха

- Отсутствие перемычки на J2 = Цикл перемешивания воздуха отсутствует

При поставке с завода шунтирующие перемычки прибора настроены на работу внутреннего датчика и использование цикла перемешивания воздуха.

# Text boxes

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7           8

9

10

11        12

13

14         15