### Технические характеристики

| DBTA- | Количество труб фэн-койлов | Выходные характеристики | Переключатели | Выносной переключатель лето/зима | Выносной датчик температуры | Питание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реле | 0…10В | On/Off | 3 скорости | Лето/зима |  |  |  |
| 323- | 135 | 2 | ■ |  | ■ | ■ |  | ■ | В | 24/230В |
|  | 199 | 2 | ■ |  | ■ |  |  |  |  |  |
|  | 995 | 2 | ■ |  |  |  |  | ■ |  |  |
|  | 998 | 2 | ■ |  |  |  | ■ |  |  |  |
| 334- | 199 | HP | ■ |  | ■ |  | ZN |  | В | 24/230В |
|  | 244 | HP/4 | ■ |  | ■ | ● | ■ |  |  |  |
| 335- | 933 | 2/4 |  | ■ |  | ■ | ■* |  | В | 24/230В |
|  | 933 | 2/4 |  | ■ |  |  | ■* |  |  |  |
| 343- | 139 | 4 | ■ |  | ■ | ■ | ZN |  | В | 24/230В |
|  | 199 | 4 | ■ |  | ■ |  | ZN |  |  |  |
|  | 939 | 4 | ■ |  |  | ■ | ZN |  |  |  |
|  | 999 | 4 | ■ |  |  |  | ZN |  |  |  |
| 345- | 139 | 4 |  | ■ | ■ | ■ | ZN |  | В | 24В |
|  | 199 | 4 |  | ■ | ■ |  | ZN |  |  |  |
|  | 939 | 4 |  | ■ |  | ■ | ZN |  |  |  |
|  | 999 | 4 |  | ■ |  |  | ZN |  |  |  |
| 347- | 439 | 4 | 3х-уровневый контроль | ● | ■ | ZN |  | А | 24В |
| 367- | 439 | 2 | 3х-уровневый контроль | ● | ■ | auto |  | А | 24В |
| 363- | 436 | 2 | ■ |  | ● | ■ | auto |  | А | 230В |
| 383- | 433 | 2/4 | ■ |  | ● | ■ | ■ |  | А | 24/230В |
| 387- | 366 | 2/4 | Сими-стор |  | ■ | min auto | auto |  | А | 230В |
| 393- | 433 | 2/4 | ■ |  | ● | ■ | ■ |  | А | 230В |
| 394- | 134 | 2/4 | ■ |  | ■ | ■ | ■ |  | А | 230В |

(*) – диапазон нечувствительности для 4-х трубного фэн-койла;

ZN – диапазон нечувствительности;

HP – тепловой насос;

● –  переключатель: постоянная вентиляция/регулируемая вентиляция/выключение;

AUTO – переключение зима/лето в зависимости от показаний жидкостного датчика;

MIN/AUTO – переключатель минимальная скорость/автоматическая скорость;

А – датчик NTA010-027 (NTC 10K);

B – датчик NTB010-027 (NTC 100K).

В зависимости от показаний датчика, измеряющего температуру воды, поступающую в фэнкойл, происходит автоматическое сезонное переключение, а на панели загорается красный или зелёный светодиод, индицирующий активную функцию (нагрев/охлаждение).

DBTA-367-439, DBTA-347-439

Отрывающийся и закрывающийся, энергосберегающий клапан активируется только в пределах полосы пропорциональности, которая настраивается с помощью перемычки. Промежутки времени ожидания: 60, 90, 120 или 180сек.

DBTA-387-366

- В зависимости от показаний датчика, измеряющего температуру воды, поступающую в фэнкойл, происходит автоматическое сезонное переключение, а также автоматическое включение и выключение.

- Изменение трёх скоростей мотора в зависимости от изменений температуры и уставок.

- Дополнительный контроль нагрева переключателем on/off/electric heater.

- Индикация: красный светодиод – грязный фильтр, зелёный светодиод – активный выход;

- «Тихая» работа»: перевод вентилятора на минимальную скорость;